調查報告

# 案　　由：曾文、南化及烏山頭水庫之管理機關歷年辦理水庫浚渫情形是否確實乙案。

# 調查意見：

民國97年（下同）卡玫基颱風與98年莫拉克颱風造成曾文、南化及烏山頭水庫大量淤積土砂，使該等水庫蓄水量大幅減少。立法院遂於99年4月20日三讀通過「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水特別條例」，並經總統於同年5月12日公布實施，期能延長水庫壽命及穩定南部供水，惟曾文、南化及烏山頭水庫之主管機關歷年來辦理水庫浚渫情形是否確實，經調閱經濟部水利署（曾文水庫主管機關，下稱水利署）、台灣自來水股份有限公司（南化水庫主管機關，下稱自來水公司）暨嘉南農田水利會（烏山頭水庫主管機關，下稱嘉南水利會）等機關卷證資料，並於99年6月1日請水利署署長及相關主管人員到院說明，後於同年7月8日至9日前往曾文、南化及烏山頭水庫現場履勘，爰將調查意見臚述於后：

## 經濟部水利署與自來水公司歷年來分別疏於辦理曾文水庫與南化水庫之浚渫工作，實際清淤率皆低於1％，有違其組織法規規定之職掌工作，核有怠失

### 查經濟部於93年3月10日發布施行之「經濟部水利署南區水資源局辦事細則」第11條規定：「水庫(壩、堰)管理中心職掌如下：…四、水庫(壩、堰)設施之檢查維護、漂流木及浚渫之執行事項」；該部於90年3月14日發布施行之「臺灣省自來水股份有限公司各區管理處暫行組織規程」第2條規定：「臺灣省自來水股份有限公司各區管理處掌理下列事項：一、水庫集水區與水源保護區保育工作之規劃及執行事項。…」

### 曾文水庫部分：

#### 曾文水庫歷年淤積量如下表：（單位：萬立方公尺）

| 起迄年月 | 總容量 |  |  | 該期平均 每年淤積量 | 累計平均 每年淤積量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 剩餘容量 | 淤積量 | 累計淤積量 |  |  |
| 6204～6304 | 74,840 | 0 | 0 |  |  |
| 6305～6406 | 74,788 | 52 | 52 | 44 | 23 |
| 6407～6506 | 73,426 | 1,362 | 1,414 | 1,362 | 435 |
| 6507～6605 | 72,896 | 530 | 1,944 | 578 | 467 |
| 6606～6705 | 72,540 | 356 | 2,300 | 356 | 445 |
| 6706～6805 | 72,264 | 276 | 2,576 | 276 | 418 |
| 6806～6904 | 71,997 | 267 | 2,843 | 291 | 401 |
| 6905～7002 | 71,703 | 294 | 3,137 | 354 | 396 |
| 7003～7012 | 70,787 | 916 | 4,053 | 1,098 | 463 |
| 7101～7112 | 70,528 | 259 | 4,312 | 259 | 442 |
| 7201～7212 | 70,336 | 192 | 4,504 | 192 | 419 |
| 7301～7312 | 70,094 | 242 | 4,746 | 241 | 404 |
| 7401～7412 | 69,961 | 133 | 4,879 | 132 | 383 |
| 7501～7512 | 69,785 | 176 | 5,055 | 176 | 368 |
| 7601～7612 | 69,564 | 221 | 5,276 | 221 | 358 |
| 7701～7712 | 69,026 | 538 | 5,814 | 538 | 369 |
| 7801～7812 | 67,989 | 1,037 | 6,851 | 1,037 | 409 |
| 7901～7912 | 67,743 | 246 | 7,098 | 246 | 400 |
| 8001～8012 | 67,466 | 277 | 7,374 | 277 | 393 |
| 8101～8112 | 67,270 | 197 | 7,571 | 197 | 383 |
| 8201～8212 | 66,719 | 550 | 8,121 | 550 | 391 |
| 8301～8312 | 66,605 | 115 | 8,236 | 115 | 379 |
| 8401～8412 | 66,516 | 89 | 8,325 | 89 | 366 |
| 8501～8512 | 64,396 | 2,120 | 10,445 | 2,121 | 440 |
| 8601~8612 | 64,697 | -301 | 10,144 | -301 | 410 |
| 8701~8712 | 64,402 | 295 | 10,439 | 295 | 405 |
| 8801~8812 | 64,295 | 107 | 10,546 | 108 | 394 |
| 8901~8912 | 64,203 | 92 | 10,638 | 92 | 383 |
| 9012~9012 | 63,316 | 887 | 11,525 | 888 | 401 |
| 9101~9212 | 62,976 | 340 | 11,865 | 170 | 386 |
| 9301~9312 | 61,182 | 1,794 | 13,659 | 1,794 | 430 |
| 9401~9412 | 60,252 | 930 | 14,589 | 930 | 445 |
| 9501~9612 | 59,153 | 1,099 | 15,688 | 1,099 | 451 |
| 9701~9712 | 58,167 | 986 | 16,674 | 986 | 466 |
| 9801~9812 | 49,059 | 9,108 | 25,782 | 9,108 | 702 |

#### 資料來源：水利署

#### 曾文水庫管理單位辦理疏濬情形：

##### 水利署南區水資源局93年至97年針對曾文水庫集水區上游河道及上游攔砂壩實際之疏濬量列表如下：

|  | 年度 | 工程名稱 | 實際清淤數量 （立方公尺） |
| --- | --- | --- | --- |
| 集水區 上游 （河道） | 93年 | 曾文水庫主流達德安壩下游河道清理緊急搶修工程 | 19,020 |
|  | 94年 | 阿里山鄉達邦橋下土石淤積雇工清理 | 5,000 |
|  | 95年 | 阿里山鄉達邦橋下土石淤積雇工清理 | 2,500 |
| 集水區 上游 (攔砂壩) | 96年 | 曾文水庫集水區主流大埔防砂壩上游淤積疏濬 | 360,000 |
|  | 97年 | 曾文水庫集水區主流達邦防砂壩上游清淤配套作業工程 | 101,848 |
|  | 97年 | 曾文水庫集水區主流大埔防砂壩上游清淤配套作業工程 | 161,285 |
| 合計 |  |  | 649,653 |

##### 莫拉克颱風後，於98年10月至99年6月原規劃5處疏濬量為60萬立方公尺，由於曾文水庫集水區於99年5月23日起之梅雨季降下大豪雨，南區水資源局依天候及現地條件下修「大埔橋疏濬案(國軍協助)」清淤量，原規劃清淤量同步下修至53萬立方公尺，至99年6月底實際已清淤達54.89萬立方公尺。

#### 綜上，曾文水庫93年至97年共淤積4,809萬立方公尺、98年淤積9,108萬立方公尺，93年至98年共淤積1億3,917萬立方公尺，而南區水資源局於93至97年辦理浚渫工作，共清淤64.9653萬立方公尺，清淤量占該期間淤積比例為1.35％，若加上98年迄今之清淤量共為119萬8,542立方公尺，清淤量占該期間淤積比例則降低至0.86％。

### 南化水庫部分：

#### 南化水庫歷年淤積量如下表：

| 期別 | 起迄年月 | 間隔 | 呆容量 |  | 有效容量 |  | 合計 |  |  | 年平均淤積 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 剩餘 | 淤積 | 剩餘 | 淤積 | 剩餘 | 淤積 | 累計淤積 | 每期 | 累計 |
| 1 | 74.09-82.06 | 7.75 | 10080 | -1490 | 144970 | 4490 | 155050 | 3000 | 3000 | 387 | 387 |
| 2 | 82.06-88.03 | 5.75 | 3450 | 6630 | 134550 | 10420 | 138000 | 17050 | 20050 | 2965 | 1485 |
| 3 | 88.09-93.10 | 5.58 | 871 | 2579 | 133077 | 1473 | 133948 | 4052 | 24102 | 726 | 1263 |
| 4 | 93.10-97.12 | 4.17 | 0 | 871 | 113896 | 19181 | 113896 | 20052 | 44154 | 4809 | 1899 |
| 5 | 97.12-98.11 | 0.92 | 0 | 0 | 96814 | 17082 | 96814 | 17082 | 61236 | 18568 | 2534 |
| 合計 |  | 24.2 |  | 8590 |  | 52646 |  |  |  |  |  |
| 淤積率 |  |  | 100％ |  | 35.22％ |  | 38.75％ |  |  |  |  |
| 註：1、單位：千立方公尺。 2、水庫設計總容量158,050,000立方公尺，有效設計容量149,460,000立方公尺，呆容量8,590,000立方公尺。 3、呆容量：係指水庫標高131M（呆水位）以下庫容量。 4、有效容量：標高180M以下及標高131M以上之間庫容量。 5、131M→取水口底部標高。180M→溢流堰頂標高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 南化水庫管理單位辦理疏濬情形：

##### 自來水公司於95年完成「南化水庫淤積浚渫工程規劃及基本設計」，包括上游攔砂壩及庫區淤泥之疏濬，該工作原以供應南科用土為主要目的，由於運距等因素未實施。

##### 該公司於97年卡玫基颱風後，辦理庫區清淤工作(六份坑清淤工程)，98年6月2日開標，無人投標申購，歷經7次開標作業，始有廠商申購，並於98年12月10日出料，預計清淤15萬立方公尺，本件於99年9月5日完工，總計清淤15.7萬立方公尺（其中99年度清淤12.5萬立方公尺、98年度3.2萬立方公尺）。

##### 自來水公司表示考量卡玫基颱風及莫拉克颱風造成南化水庫淤積，另商請國軍部隊協助辦理「南化水庫舊關山5號橋至關山9號橋陸面清淤工程」開採工作，該公司則負責運輸作業。本案自來水公司運輸標於99年5月25決標，預計99年底完成清運15萬立方公尺，惟南化水庫水位自6月起，因降雨持續上升，至7月底達滿水位，考量11月底前南化水庫需有足夠水源供應至100年枯水期前之民生用水需求，南化水庫需維持滿庫，致預定清淤地點於水面下，無法順利辦理陸挖，因此協調國軍延後於99年12月1日至100年5月31日實施開挖作業，並考量目前運輸要道179縣道路狀況不佳且運距遠，影響每日運輸能量，原訂計畫之清淤數量由15萬立方公尺調降為8萬立方公尺。目前已完成前置配套措施，如施工便道、國軍指揮所基地、管制站、地磅、洗車台等設施。

##### 另自來水公司擬於100年底前辦理庫區取水口前水中浚渫清淤工程（南化水庫淤泥浚渫工程），本區域清淤範圍全年均在水面以下，以水中抽泥或挖掘方式辦理，預計抽泥5萬立方公尺，以確保取水無虞。

#### 綜上，南化水庫自83年4月開始運轉供水至98年8月莫拉克颱風來襲之間共15年，自來水公司從未實際辦理浚渫工作，而該水庫完工自97年底累積淤積量為3,556.4萬立方公尺（不含呆容量859萬立方公尺），實際清淤率為0％；而莫拉克颱風為南化水庫帶來1708.2萬立方公尺之土砂淤積，自來水公司迄今亦仍僅清淤15.7萬立方公尺，累積淤積量為5264.6萬立方公尺（不含呆容量），實際清淤率僅0.3％。

### 烏山頭水庫部分：

#### 烏山頭水庫歷年淤積量如下表：(單位：百萬立方公尺)

| 年 | 19年 | 28年 | 33年 | 41年 | 49年 | 52年 | 62年 | 67年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓄水量 | 154.458 | 137.863 | 128.013 | 119.9 | 118.16 | 113.28 | 103.93 | 95.331 |
| 累積 淤積量 |  | 16.595 | 26.445 | 34.558 | 36.298 | 41.178 | 50.528 | 59.127 |
| 年 | 71年 | 73年 | 75年 | 82年 | 86年 | 93年 | 99年 |  |
| 蓄水量 | 84.5 | 84.05 | 83.759 | 94.762 | 89.109 | 80.85 | 80.232 |  |
| 累積 淤積量 | 69.958 | 70.408 | 70.699 | 59.696 | 65.349 | 73.608 | 74.226 |  |

註：82、86年委外量測計算結果蓄水量數值增加屬較不合理，該會未採用。

##### 嘉南水利會表示，烏山頭水庫為離槽水庫，水庫淤積約可分為三階段，第一階段19年至62年曾文水庫未完成前，直接由曾文溪引入原水，濁度較高造成水庫淤積量較高，約5,000萬立方公尺(年平均約117萬立方公尺)。

##### 第二階段62年至71年間，適逢174縣道及支線產業道路開闢，此期間淤積量約為1,900萬立方公尺(年平均約215萬立方公尺)。

##### 第三階段71年至99年間，水庫淤積量逐漸降低約400萬立方公尺，平均年淤積量約15萬立方公尺，其中最近6年平均年淤積量約為10萬立方公尺。

#### 烏山頭水庫管理單位辦理疏濬情形：

##### 嘉南水利會歷年來共辦理5次浚渫工作，於83年清淤14.5萬立方公尺、87年清淤20萬立方公尺、92年清淤17萬立方公尺、93年清淤16.5萬立方公尺及95年清淤2.8萬立方公尺，共計清淤數量為70.8萬立方公尺

##### 嘉南水利會表示，由於水庫地形呈珊瑚狀，聯外道路缺乏，僅有聯繫村落之狹窄產業道路，該會曾於83、87年辦理陸挖清淤工程，運輸車輛行經部落時，居民嚴重抗爭，致採陸挖方式推動困難。

##### 烏山頭水庫肩負各項標的用水，壩前清淤以採水力抽泥方式為宜，礙於當年水庫興建時並未考量設置水力抽泥沉澱池，現階段壩前清淤工作無適當沉澱池地點據以辦理，嘉南水利會表示將持續規劃尋覓適宜地點推動清淤工作。

#### 綜上，烏山頭水庫75年至99年間共淤積352.7萬立方公尺，而83年迄今清淤70.8萬立方公尺，清淤率為20.07％，近年來淤積量已呈減緩現象，惟前述第一、二階段大量累積淤砂，烏山頭水庫目前之淤積量已占蓄水量之48.15％，嘉南水利會仍應持續辦理清淤工作，以利該水庫之永續利用。

### 據上論結，水利署南區水資源局辦理曾文水庫浚渫工作，實際清淤率僅為0.86％，自來水公司更自南化水庫完工後至莫拉克颱風來襲間共計15年，皆未辦理浚渫工作，莫拉克颱風過後亦僅清淤15.7萬立方公尺，實際清淤率僅為0.3％。該二機關歷年來皆疏於辦理水庫浚渫工作，有違其相關組織法規所規定之職掌工作，核有怠失。

## 經濟部水利署、自來水公司及嘉南水利會皆未依法定期辦理曾文、南化及烏山頭水庫之檢查及安全評估工作，顯有違失

### 水利法第49條規定：「興辦水利事業人經辦之防水、引水、蓄水、洩水之水利建造物及其附屬建造物，應維護管理、歲修養護、定期整理或改造，並應定期及不定期辦理檢查及安全評估。前項檢查及安全評估之認定範圍及細目，其辦法，由中央主管機關會商相關機關定之。」經濟部依此於92年12月3日發布施行之「水利建造物檢查及安全評估辦法」第17條規定：「水利建造物安全評估分類如下：一、使用前安全複核：興辦人於建造物完工使用或蓄水前，對其工程設計、試驗、施工與檢驗紀錄及施工期間監測紀錄所作全盤複核。二、初次使用評估：開始使用或蓄水達五年，或首次蓄滿水所辦理之評估。三、定期評估：正常使用營運期間一定周期辦理之整體評估。…前項第三款定期評估之一定周期為五年，但得依第26條規定調整之。」同辦法第26條規定：「興辦人得於辦理定期評估前，經依其前次之定期評估及定期檢查結果認安全無虞時，報經主管機關核准後，免辦次期之評估或延後其辦理時間。」

### 查曾文水庫最近1次依前揭法規辦理檢查及安全評估作業於93年，依規定應於98年時再次辦理，惟水利署南區水資源局未依規定辦理，亦未申請延辦或免辦，該局遲至99年始辦理曾文水庫之檢查及安全評估作業，現仍持續辦理中；南化水庫最近1次辦理檢查及安全評估作業於90年，依規定應於95年時再次辦理，惟自來水公司亦未依規定辦理，也無申請延辦或免辦，該公司遲至98年始辦理檢查及安全評估工作，現仍持續辦理中；另烏山頭水庫最近1次辦理檢查及安全評估作業於90年，依規定應於95年時再次辦理，惟嘉南水利會未依規定辦理，亦未申請延辦或免辦，該會遲至99年始辦理檢查及安全評估工作，現亦持續辦理中。

### 綜上，經濟部水利署、自來水公司及嘉南水利會皆未依法定期辦理曾文、南化及烏山頭水庫之檢查及安全評估工作，顯有違失。

## 經濟部應把握「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水特別條例」施行期間，在排除環評等限制情形下，依計畫儘速辦理各項排砂、防淤工程與集水區治理等工作，使水庫永續利用

### 98年莫拉克颱風侵襲，曾文及南化水庫集水區崩塌增加，水庫淤積量增加高達1.08億立方公尺，影響供水穩定甚鉅。為確保曾文、南化及烏山頭水庫營運功能、上游集水區水域環境之保育，及有效提升南部區域水源備援及常態供水能力，保障民眾用水權益，立法院於99年4月20日三讀通過「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水特別條例」，並經總統於同年5月12日公布施行，該條例第7條第1項規定：「為執行適用地區水庫營運安全與河川、野溪之疏濬、清疏及其產生土石之填復或暫置，均不受土地管制、森林保護、環境影響評估相關法律及水土保持法第12條與第19條規定之限制。」

### 經濟部依據前揭條例擬定「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」，該計畫主要分為集水區保育治理、水庫更新改善及淤積處理、水源調度及備援系統提升、新水源開發等四大項，分述如下：

#### 集水區保育治理主要工作項目：

##### 土地使用與環境生態、防災與監測：

集水區土地管理、防災監測，加強集水區保育相關法規宣導與防災演練，降低民眾因法令知識不足而有濫墾、濫伐、濫建等違法行為，及減少生命財產損失。

##### 集水區保育、治理及管理：

集水區保育治理、崩塌地處理、造林、租地補償收回、道路水土保持及主河道清淤等。抑止泥砂產生2,533萬立方公尺、崩塌地整治264公頃、河道清淤120萬立方公尺、疏通200萬立方公尺。

#### 水庫更新改善及淤積處理主要工作項目：

##### 既有設施防淤更新：

曾文水庫溢洪道、永久河道及電廠等防淤改善、南化水庫落水池改善等，增加防淤防洪功能及確保水庫安全。

##### 漂流木及淤積清除：

辦理水庫清淤300萬立方公尺及漂流木清除8萬噸。

##### 防淤、防洪、分層取水設施改建及增建：

增建南化及曾文水庫防洪排砂與分層取水設施，每年增加排砂量240萬立方公尺、排洪量每秒2,000立方公尺，提升水庫防洪操作安全及維持庫容 。

#### 水源調度及備援系統提升主要工作項目：

##### 淨水場及供水管線擴建：

曾文-烏山頭水源支援南台南(原南化供水區)所需淨水場及管線擴建，增加台南地區水源調度能力每日13萬噸。

##### 備援地下水及伏流水開發：

高雄地區增設地下水及伏流水工程，增加高雄地區備援水量地下水每日20萬噸及伏流水每日20萬噸。

##### 停灌補償及灌溉制度檢討：

因應水情不佳所需停灌補償經費，透過各標的間水源調度，以穩定民生及工業用水。

#### 新水源開發主要工作項目：

##### 臨海污水再利用：

臨海污水處理廠放流水再生利用供工業用水使用，常態增供水源達每日1.4萬噸。

##### 里港深井復抽工程：

辦理里港13口深井復抽工程，常態增供水源達每日10萬噸。

##### 人工蓄水湖開發工程：

辦理吉洋人工湖第一期水資源開發工程，常態增供水源達每日14萬噸。

### 綜上，經濟部為「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水特別條例」之主管機關，應把握該特別條例6年施行期間，排除環境影響評估等相關法律限制，依計畫儘速辦理各項排砂、防淤工程與集水區治理等工作，使類似集集攔河堰為辦理疏濬竟須耗時3年半辦理環境影響差異分析報告之情形不再發生。

## 經濟部水利署與自來水公司應分別持續辦理曾文水庫與南化水庫漂流木清除及預防工作，隨時保持水庫各目標供水及取水功能正常，以保障民眾用水權益

### 「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水特別條例」第7條第2項規定：「前項疏濬、清疏產生之漂流木處理原則如下：一、漂流木堆置地點不受土地管制法令之限制。二、依森林法第15條第5項規定開放當地居民自由撿拾清理後，未經註記之漂流木，中央執行機關、直轄市、縣（市）政府、臺灣自來水股份有限公司及農田水利會得免費提供民眾使用。三、漂流木經依前款處理後無法於汛期前一個月完成清除或位於既有交通無法輸運地點者，於通知當地環境保護主管機關後，得逕以焚化處理，不受空氣污染防制法第31條禁止及第78條辦理審查核可之規定限制。但氣象條件不利於污染物擴散或空氣品質有明顯惡化之趨勢時，當地環境保護主管機關得令暫緩焚化。」

### 南區水資源局辦理曾文水庫漂流木處理情形：

#### 該局表示每年均有發包開口合約，辦理曾文溪上游林區因颱風洪水流入曾文水庫之漂流木清理工作，清理範圍含水庫蓄水範圍及周遭地區。

#### 97年卡玫基颱風所挾帶之漂流木數量約計9,000噸，於颱風過後1.5個月內全數清理完成。

#### 98年莫拉克颱風亦挾帶大量漂流木，淤積於水庫入流處及集水區上游河道，其數量之多為歷年僅見，莫拉克颱風漂流木清理分二階段辦理如下：

##### 第一階段：

自98年8月14日起優先清理水庫蓄水湖面、大壩前、電廠進水口、溢洪道閘門前漂流木，數量約3,000噸。

##### 第二階段：

###### 清理蓄水範圍四周漂流木，包括主流大埔橋下游、嘉義農場、湖濱公園等處，每日派3部大型機具及配合人力清理漂流木，約清理5.7萬噸，已於99年5月10日清除完畢。

###### 有關大埔橋下游漂流木處理情形，經行政院農業委員會林務局辨識為無價木後，於98年12月29日至99年1年28日期間公告自由撿拾，總計撿拾數量約3,000噸。公告撿拾後由南區水資源局接手，原已完成發包作業，以清運、絞碎、焚燒為原則，廠商重型機具並已進場開挖整理漂流木作業，惟因焚燒作業未被環保單位及地方居民同意，且原規劃茄苳腳堆置場亦遭居民反對，乃另籌經費辦理漂流木外運及資源再利用，本標案已於99年3月16日開工，並於同年月21日開始清運，工期為60日，處理數量為5.7萬噸。經日夜清理，已於同年5月10日清除完畢。

#### 另99年梅雨季節帶來之漂流木散佈面積約10萬平方公尺，數量約有2萬噸。南區水資源局表示除積極打撈壩前漂流木清除工作外，99年7月2日業於曾文水庫壩前完成新設攔木(污)索1條，可攔阻漂流木進入壩前區域，並於取水塔前設置小型攔木索，避免影響水庫供水功能，未來將於水庫上游區域增設第二條攔木(污)索，期以分段阻絕漂流木進入水庫。

### 自來水公司辦理南化水庫漂流木處理情形：

#### 自來水公司辦理南化水庫漂流木清理如下表：

| 時間 | 工程名稱 | 清運數量 | 施工狀況 |
| --- | --- | --- | --- |
| 97年9月 | 南化水庫上游蓄水域漂流木清理 | 276噸 | 已竣工 |
| 98年4月 | 水庫上游蓄水域漂流木清理 | 3,300噸 | 已竣工 |
| 98年11月 | 水庫上游蓄水域漂流木清理(二) | 4,245噸 | 已竣工 |
| 99年3月 | 南化水庫舊關山5號橋漂流木清理 | 15,800噸 | 已竣工 |
| 99年8月 | 水庫壩區周邊漂流木清理 | 3,716噸 (截至10月3日) | 辦理中 |

#### 該公司表示，為有效攔阻水庫上游及取水口周邊漂流木及雜物，保護水源水質並確保取水設施正常運轉，於98年底完成增設攔木索工程，分別施設於水庫中上游及大壩取水口前，總計增設2道攔木索長度680公尺，可保護水源水質及避免取水設施因漂流木阻塞破壞而影響正常供水。

### 由於烏山頭水庫為離槽水庫，卡玫基颱風與莫拉克颱風來襲期間僅極少數如竹枝、枯葉等雜物漂流至壩前，嘉南水利會表示隨即派員清除，並無漂流木阻塞水庫進水口影響取水功能等情事。

### 綜上，「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水特別條例」對漂流木處置情形有排除相關法令限制之規定，水利署南區水資源局與自來水公司應持續辦理曾文水庫與南化水庫漂流木清除及預防工作，隨時保持水庫各目標供水及取水功能正常，以保障民眾用水權益。

# 處理辦法：

## 調查意見一至二，提案糾正經濟部。

## 抄調查意見三至四，函請經濟部轉飭所屬確實檢討改進見復。

## 影附調查意見函審計部參考。

## 檢附派查函及相關附件，送請財政及經濟委員會處理。