調查報告

# 案　　由：台灣電力股份有限公司第四核能發電廠復工後，涉有工程延誤及效能不彰等缺失。

# 調查意見：

本案緣於審計部派員調查台灣電力股份有限公司(下稱台電公司)辦理「核四廠第一、二號機發電計畫」(下稱核四計畫)，核其執行過程涉有未盡職責及效能過低等情，除函知其上級主管機關經濟部查明妥適處理外，並依審計法第69條規定函報本院核辦。

本案調查期間，適逢日本東北海域於民國(下同)100年3月11日發生芮氏規模9.0強烈地震，並引發超過10公尺高之海嘯侵襲福島縣第一核能發電廠，造成重大核災事故；爰為查究各該權責機關(構)及人員於核四計畫執行及監督過程有無行政違失，經參據審計部函報內容為要旨，排除本院已立案調查案件之標的範圍，以核四計畫90年2月14日復工後，迄98年9月第4次調整計畫期程為止，計畫執行管考及主要承攬廠商(下稱承商)履約管理與爭議處理情形為重點，調閱相關卷證資料，並於100年6月8日約詢經濟部國營事業委員會(下稱國營會)副主任委員及台電公司董事長等相關人員，責請再就所涉未盡職責及效能過低情事之檢討續處情形，據實查復到院。茲已調查竣事，臚列調查意見如下：

  - 經濟部為核四計畫執行督導機關，長期粉飾計畫執行遭遇之瓶頸癥結，未能積極督飭台電公司有效因應妥處，恝置履約爭議及施工管理問題層出不窮，尤因未以統包模式興建，徒增管理困難及風險，衍生各類採購標案多達835項，界面複雜，致生履約爭議，影響計畫執行效能與進度，導致核四廠商轉日期一再展延，已逾11年迄仍無法確定，工程經費已暴增超過6成，由新台幣1,697億餘元迭增至2,736億餘元，且後續增加勢必難免，斲喪國家利益與政府形象，難辭怠忽監督之咎

### 依據「國營事業管理法」規定，經濟部對於所屬國營事業之業務應進行檢查及考核，並訂有「經濟部所屬事業固定資產投資專案計畫編審要點」、「經濟部暨所屬各機關年度施政計畫管制及評核作業注意事項」等相關規定；其中有關核四計畫之審查、預算執行、進度管制及計畫評核等作業，均應由該部(國營會)本於權責督導台電公司依上開規定辦理。另經濟部為核四計畫規劃階段之主要督導機關(目的事業主管機關)，台電公司需函送建廠計畫可行性報告、廠址選擇報告及環境影響評估報告等資料予該部，經核轉行政院批准後始進入建廠階段；而為掌握後續建廠執行狀況，經濟部(國營會)並成立核四工程進度管控專案小組，以檢討並管控工程進度。

### 查台電公司於69年5月首度陳報辦理核四廠興建計畫先期工作，其間幾經周折，迨81年2月間，行政院始核定核四計畫，其中包含台電公司所提之「核四計畫可行性報告」，其13.4.3(施工開始時最佳設計完成率之探討)略以：「由於核能電廠之建廠費時甚長，為配合電力需求及減少建廠成本，無法如一般中小型傳統工程於設計大體完成後再行施工，而必須以設計與施工相互重疊之方式(Fast Track)併行，方可縮短工期，亦即在設計工作進行至某一程度時即展開施工。」同年6月經立法院准予動支相關預算，總經費達新台幣1,697億餘元，規劃興建一、二號機組各100萬瓩之機組等設施。嗣於88年3月向行政院原子能委員會(下稱原能會)申請取得建廠許可執照後，核四計畫始正式進入建廠施工階段，當時預訂於89年7月1日及90年7月1日開始商業運轉。

### 次查核四工程之主要標案包含：美商奇異公司提供兩部進步型沸水式核反應器(ABWR)機組，日商三菱公司負責設計製造汽輪發電機設備及系統，日商日立公司則負責提供放射性廢料處理設備，美商石威公司擔任顧問，負責核四計畫電廠周邊系統(核島區以外之系統，Balance of Plant，BOP)之設計與提供相關設備及施工採購規範等，並協助台電公司與各廠商間之協調等工作。其核島區(反應器及主控制室廠房)原規劃採國外廠商為主之統包(turn key)方式辦理發包，即得標廠商負責所有界面銜接。台電公司於84年4月24日進行價格標開標時(規格標僅Combustion Engineering Inc.、Westinghouse Electric Corporation兩家廠商審查合格)，因投標廠商之報價均遠超過底價20%以上而宣布廢標。未待第2次招標，僅3週後之84年5月13日，經濟部即同意台電公司改採核反應器設備附帶設計之採購方式辦理，而核島區其他部分則另以設備採購、設備安裝及土木工程等方式，規劃不同標案另行辦理採購，未周延權衡分包界面之艱困及台電公司實際之經驗能力，致核四工程後續各類採購案多達835項 (截至100年11月底，工程採購619項、財物採購141項、勞務採購75項)。回顧核四工程執行迄今，當時變更未採統包之不當決策，確已衍生後續施工界面複雜、履約爭議、增加工期與經費不確定性等諸多後遺；本院前於85年間調查亦已指正「台電公司為降低成本，將核島區招標方式由統包改為分包，卻未就該兩種方式之成本差異予以分析，亦將產生界面增加、完工期限不定、安裝經驗欠缺、責任歸屬不易」等違失，並函飭經濟部督促注意改進在案。

### 另查台電公司於執行過程中，因核反應器主設備招標不順等因素，於86年2月第1次報奉經濟部核定展延48.5個月；89年10月27日行政院突然宣布停止執行核四計畫，台電公司並通知相關廠家暫停契約執行，經大法官會議提出釋憲後，行政院據於90年2月14日宣布復工續建，爰91年6月第2次報奉行政院核定展延2年(停工期間110天，惟停止相關採購作業達5個多月)；95年8月再以停復工後續處理及適逢全球原物料價格巨幅上漲等因素，第3次報奉行政院核定展延3年；98年9月又以承商財務困難、分散式控制暨資訊系統(DCIS)設備交運延遲、增加試運轉及整廠起動測試時間及諸多基本結構性困難等因素之影響，第4次報奉行政院核定展延29個月；期間歷經4次調整計畫期程，累計展延11年餘(137.5個月)，分別將第一、二號機商轉日期展延至100年12月15日及101年12月15日，工程執行進度嚴重落後。且因執行期程不斷後延，原核定投資總額不敷計畫所需，台電公司先以實際決標機組容量由100萬瓩增加為135萬瓩為由，於93年9月第1次報獲經濟部核定，增加投資總額新台幣190億餘元；95年8月再以「新台幣兌換美金匯率貶值增加費用」、「契約變更增加費用」、「營建物料上漲增加費用」等13項影響投資總額項目因素，第2次報奉核定，增加投資總額新台幣447億餘元；98年9月又以上開13項並增加準備金1項等，共計14項影響投資總額項目因素，第3次報奉行政院核復，由經濟部本於權責核定增加投資總額新台幣401億餘元，將計畫經費調整為新台幣2,736億餘元(目前仍未提報修正計畫)。

### 又查行政院於95年8月21日函復台電公司陳報第3次修訂計畫工期及第2次調整投資總額計畫修正案之審議結論略以：行政院公共工程委員會(下稱工程會)於95年6月5日提出「整合全工區施工動線」應加強各次工作面之施工調度及配合，以確保主工作面於安全無虞情況下發揮最大之施工能量、「改善缺工問題」應確實督促相關承商足量施工，以加速追趕落後之進度及「加速設計圖說整合」應配合施工期程加速出圖作業等3項界面問題，為影響未來工期執行之首要關鍵。另行政院經濟建設委員會審議該計畫修正案之結論，亦請台電公司依工程會審查建議辦理，包括訂定適切之細項里程碑作為工期管理目標，並詳加控管各要徑工程及避免次要徑工程影響。惟按該公司於98年第4次層報行政院要求增加工期29個月時，於「核四計畫工期評估分析報告」坦言：核四計畫存在「設計、採購、施工同步進行」、「未能以大統包經營方式辦理」、「缺工問題」等基本結構困難因素，及分散式控制暨資訊系統之奇異公司分包商延遲交貨，且須在工地現場執行調整測試及修改，又奇異公司所提設計圖說無法配合施工要求，全面試運轉及整廠起動測試之工期增加等因，為再次展延工期之主要原因等云。

### 案經詢據台電公司表示：核四計畫停工前後所遭遇之困難，包括停工前「未能採統包模式興建致各類界面複雜、適逢核能產業蕭條致國內外專業人力不足、顧問公司工作效能未臻理想、政府採購法實施致作業時間增長、設計及採購與施工同步進行致設計變更頻繁、工程量體較原規劃估計龐大複雜」，以及停工後「廠商不願積極復工及復工後須重新招募人員、全球經濟不景氣影響及履約爭議、部分國內協力廠商發生財務困難致須更換」等情。而經濟部依行政院指示，檢討核四計畫執行進度落後之原因則有「採用最先進之機組型態及分散式控制暨資訊系統(DCIS)而缺乏經驗、台電公司自有工程人力不足」等，致整體計畫進度無法符合原訂目標。

### 再查台電公司採購作業管理控制未善盡職責，肇致承商要求補償工期展延、設計錯誤重新施作等損失時，僅得以變更契約、調解、仲裁等方式，賠償承商相關損失，甚或責任無法釐清，以均攤方式，給付巨額和解金。以核反應器暨附屬相關系統設備契約(NSSS)為例，奇異公司以一、二號機商轉日期延後及復工後進行契約外之工作，惟未曾向台電公司提出121項「復工後求償」等為由，要求增加契約金額美金2.565億元，嗣後台電公司同意辦理該契約第18次契約變更，賠償美金6,000萬元。又前揭變更契約、調解、仲裁所增加之金額，按核四計畫於95年及98年2次調整投資總額項目中，因「契約變更增加費用」即增加新台幣255億餘元(95年核定新台幣137億餘元，98年核定新台幣117億餘元)，占該兩次核定增加投資總額新台幣848億餘元之30%，所占之調整比率最高；且所增之新台幣255億餘元中，作為支用履約爭議及契約變更之費用(包括「因履約爭議引發調解訴訟仲裁費用」及「採設計、採購、施工同時並進之方式所衍生之設計變更增加金額」等項)，即分別達新台幣73億餘元及43億餘元，占「契約變更增加費用」之46%。

### 又上開「因履約爭議引發調解訴訟仲裁費用」，主因商轉日期一再延後，多項設備或工程採購之工期不斷展延，承商因而陸續向台電公司提出求償或仲裁。如：第一、二號機「核島區廠房結構工程」及「汽機島區廠房結構工程」，原契約工程分別為5年及6年，然迄101年2月仍未竣工；又「第一、二號機循環水抽水機房、電解加氯機房及反應器廠房冷卻水抽水機房工程」，90年4月3日開工，原訂92年8月31日完工，卻因他標設備安裝影響，竟修訂完工日期為99年2月10日，展延工期長達6年餘，實際更延至99年3月20日始竣工。

### 綜上，核四計畫兩部機組於88年3月即獲核發建廠許可執照，原規劃於89年7月1日及90年7月1日分別開始商業運轉；詎經濟部貿然同意台電公司改弦易策，不採統包方式辦理，除肇致後續各類採購標案爆增至835項，承商間界面整合困難等禍端外，復因機組容量增加、停復工影響、原物料價格上漲、承商財務困難、分散式控制暨資訊系統設備交運延遲、測試時間延長及諸多基本結構性困難等因素，致歷經4次計畫調整，而使期程展延達11年餘，計畫經費更由新台幣1,697億餘元調整至目前2,736億餘元，且工程執行進度持續嚴重落後，後續期程及經費恐將持續增加，計畫執行效能低落，嚴重影響國家形象與能源調度，甚至核四是否安全亦遭人懷疑。經濟部為核四計畫執行督導機關，長期粉飾計畫執行遭遇之瓶頸癥結，未能積極督飭台電公司有效因應妥處，恝置履約爭議及施工管理問題層出不窮，斲喪國家利益與政府形象，難辭怠忽監督之咎。

  - 台電公司在無以掌控核四計畫執行進程之情況下，竟於簽訂周邊系統第二階段顧問服務接續契約時，恣意變更服務費用計算方式，將原「總包價法」修改為「成本加公費法」，逕行承擔履約風險，且未積極妥擬計畫及契約執行進度，怠忽控管顧問公司工作內容，肇致服務費用暴增卻仍無法依約完成工作，顯有怠失

### 依台電公司與石威公司簽訂第二階段顧問服務接續契約附件A工作範圍手冊6.3.1規定，顧問公司應負責包括計畫管理、監督契約、成本控制及時程控管等工作，顯示石威公司除負責核四計畫電廠周邊系統(BOP)設計工作外，更兼負進度時程管理及總顧問工作，其對核四計畫重要性不言可喻。

### 查核四廠周邊系統之顧問服務原係由台電公司與石偉公司於85年簽訂「設計及興建核四廠第二階段顧問服務契約」，原契約採總包價法方式，規定契約總價約為美金7,225萬餘元，其中包括固定價款部分金額為美金2,866萬餘元及新台幣4億9,336萬餘元，以及可變動價款部分美金1,799萬餘元及新台幣2億1,206萬餘元。嗣為因應石偉公司之母公司石偉集團發生財務危機，可能導致另一顧問公司JEC(Jacobs Engineering Corp.)併購並宣告破產情事，台電公司核能技術處(下稱核技處)於89年5月25日簽擬建議與JEC及石偉集團進行協商討論終止與石偉公司簽訂之合約，而與JEC另訂新約事宜；惟經台電公司會計處會簽略以：契約係以總價發包，新約擬改按時計酬，恐將來增加費用過多，而遭質疑，故建議儘量以不採「按時計酬」為宜；嗣續陳至該公司前副總經理時，加註：「本案事態急迫，應變之最高指導原則以維持核四設計工作之不中斷為主。適度授權本公司代表團，核有需要。擬請同意如所擬辦理」之意見併送總經理批示「擬如擬」後，續陳至董事長於89年5月26日批示：「核技處妥為因應，使公司之損失減至最少，『會』(按：指該公司會計處)意見併處」；然核技處嗣後並未依董事長批示採併會計處意見研提妥適因應方案再行綜簽。

### 次查美國法院於西元2000年7月7日裁定石偉集團資產由Shaw集團得標，同年7月13日正式生效。嗣台電公司與石威公司於89年9月8日簽訂第二階段顧問服務接續契約，改採屬服務成本加公費法之「按時計酬」(Time & Material Basis)方式，契約價金分為「目標費用服務契約價金(Target Cost Services Contract Price)」(下稱目標費用)美金3,950萬元及「其他服務補償(Other Services Compensation)」美金2,500萬元。又台電公司竟以「本契約簽定日期為止，契約進度及計畫進度均無法確定並記錄」為由，未訂定相關工作進度，僅於該契約第6條進度6.1訂定，應由台電公司與石威公司協商契約及計畫進度後，方據以納入契約執行之規定，顯示簽約當時，台電公司已無法掌控核四計畫進度。又該契約開始執行後，核四計畫雖受行政院宣布停、復工影響，需重新動員復工，並妥適規劃執行進度，惟台電公司仍未依約積極協商並督促石威公司妥適擬訂計畫進度，僅於92年1月7日及94年11月1日兩度致函石威公司儘速辦理，但於石威公司函復契約及計畫進度仍無法確定後，台電公司即未再要求石威公司訂定契約執行進度，肇致迄「契約完成日」96年7月15日止(台電公司於同月17日函石威公司終止契約)，仍無法訂出核四計畫之執行進度，連帶使得計畫時程完全無法管控，形成核四計畫施工及設計界面相互影響，執行期程一再延宕。

### 復查石威公司於第二階段顧問服務接續契約執行期間，以增設連絡變壓器及開關場佈置配合變更、審查及查證核四計畫各外購契約廠商所提核四暫停期間費用等由，自90年8月3日迄96年1月22日向台電公司提出契約變更，而陸續經台電公司核准者，總計達24次，目標費用由美金3,950萬元變更追加約為美金8,941萬元。又台電公司終止契約時，支付石威公司之實際費用累計已達美金1億2,079萬元，大幅超出上開契約變更追加之目標費用(依契約附件B.3.0節規定，核發最後驗收証明書30天內，實際費用及目標費用應由顧問公司及台電公司進行檢視及比較，並依該節所附圖表調整顧問公司之盈餘或透支費用)，衍生履約爭議。另依台電公司於終止契約前所自行估計，依約應由石威公司完成而尚未完成之工作，包括：核四終期安全分析報告(FSAR)、照明圖面修訂等38項工作（台電公司評估可歸責石威公司為25項、非可歸責石威公司為13項），約計美金2,452萬元，均顯示台電公司未能掌控石威公司之工作內容，嚴格控管給付目標費用，致虛耗巨額公帑，無法達成目標。又台電公司既無法管控契約進度，卻於石偉公司聲請破產保護時，將原可完全掌控支出之總價承包方式，改採實報實銷之類似成本加公費法方式，肇致石威公司大幅超支目標費用高達約美金3,138萬元，卻仍有多項工作尚未完成，足徵台電公司變更第二階段顧問服務接續契約價金之支付方式，確有可議。

### 綜上，台電公司在無以掌控核四計畫執行進程之情況下，竟於簽訂周邊系統第二階段顧問服務接續契約時，恣意變更服務費用計算方式，將原「總包價法」(僅須給付固定金額)修改為「成本加公費法」(契約價金係以「按時計酬」方式計算，計畫履約期程越長，須支付之費用越高)，逕行承擔履約風險；又因該目標費用服務契約金額可經雙方同意變動，失去計算超支分攤或結餘分享之準尺，且未積極妥擬計畫及契約執行進度，怠忽控管顧問公司工作內容，肇致服務費用暴增卻仍無法依約完成工作，顯有怠失。

  - 台電公司於監督石威公司履約過程中，未就攸關自身權益之證據妥慎保全，致失仲裁勝算機先，且未參酌法務室意見再行確認仲裁判斷書作成之時效，草率主動提起訴訟後不得不撤回，徒增無謂訟累與律師費，誠有可議

### 按仲裁法第21條第1項規定：「仲裁進行程序，當事人未約定者，仲裁庭應於接獲被選為仲裁人之通知日起10日內，決定仲裁處所及詢問期日，通知雙方當事人，並於6個月內作成判斷書；必要時得延長3個月」，同條第3項規定：「仲裁庭逾第一項期間未作成判斷書者，除強制仲裁事件外，當事人得逕行起訴或聲請續行訴訟。其經當事人起訴或聲請續行訴訟者，仲裁程序視為終結。」同法第38條規定：「有下列各款情形之一者，法院應駁回其執行裁定之聲請︰一、仲裁判斷與仲裁協議標的之爭議無關，或逾越仲裁協議之範圍者…」，同法第40條第1項規定：「有下列各款情形之一者，當事人得對於他方提起撤銷仲裁判斷之訴︰一、有第38條各款情形之一者。…四、仲裁庭之組成或仲裁程序，違反仲裁協議或法律規定者。…」。

### 查石威公司於96年5月8日將契約變更要求及其他相關履約爭議向仲裁協會提請仲裁，要求將目標服務契約金額提高美金4,959萬餘元。嗣因雙方對於主仲裁人遲遲未能達成共識，經仲裁協會於同年10月15日召開仲裁人選任委員會，選任羅○○律師擔任主任仲裁人，並於同年10月17日函知台電公司。仲裁庭遂於96年10月17日成立，開始仲裁程序，並於97年7月12日如期完成聽證工作，經兩造同意後，仲裁庭裁示於97年8月31日提出仲裁判斷書，並送達仲裁協會。

### 迨97年9月1日，台電公司委任律師接獲主任仲裁人電子郵件，徵求同意將提出仲裁判斷書之期限展延至9月15日，委任律師旋於同日通知台電公司，並提醒：仲裁庭之裁示是在97年8月31日將仲裁判斷書提交仲裁協會，並不是送達兩造等語。翌(2)日上午9時許，台電公司相關單位與委任律師會商交換意見，並請其提出法律意見供決策參考，隔日核技處即簽擬將前揭仲裁案及該公司對石威公司所提反仲裁請求案，移請臺灣臺北地方法院進行訴訟之程序，惟經會辦該公司法務室胡姓研究員(代理主任)簽註略以：「羅主任仲裁人表示已作好仲裁判斷書，如果本公司不同意展延15天，仲裁庭將會以現況提出判斷書，似無須搶在此時，再貿然進入曠日費時之訴訟程序等意見。」嗣同年9月4日，台電該公司接獲委任律師法律意見函略以：「截至9月3日下班為止，尚未接獲任何仲裁庭向仲裁協會提出主文或仲裁判斷書」，經該公司評估後，基於公司之權益在法院程序中所受到的保障遠較仲裁程序為優，以及其他策略運用效應之需等由，認為另行起訴應是利大於弊，爰併同委任律師法律意見簽請陳前董事長核定後，於同年月4日中午12時依仲裁法第21條第3項規定，向臺灣臺北地方法院另行起訴，自此仲裁程序視為終結，縱仲裁庭嗣作成判斷書，亦將失其附麗。

### 詎仲裁庭先於97年9月3日作成不利台電公司之仲裁判斷，經該公司委任律師調閱仲裁協會相關資料研閱，認仲裁判斷書疑有仲裁法第40條第1項第1款(有第38條各款情形之一)及第4款(仲裁庭之組成或仲裁程序，違反仲裁協議或法律規定)之情形，得提起撤銷仲裁判斷之訴，包括：石威公司提出之仲裁請求事項並非全部均經過前置協商程序；有「越權判斷」判定台電公司應支付予石威公司依契約「費用優惠公式分享」計算之結餘款項，較石威公司提付仲裁請求之金額遠多出2百萬美元等理由。爰該公司依委任律師建議，於97年10月3日再向臺灣臺北地方法院提出撤銷仲裁判斷之訴；惟經臺灣臺北地方法院於98年11月20日97年度仲訴字第10號判決「原告之訴駁回」，經上訴臺灣高等法院結果，於99年12月28日98年度重上字第759號判決「上訴駁回」，其判決理由略以：接續契約並無未經前置協商程序不得提付仲裁之強制協商約定條款；不存在越權判斷之情事；仲裁判斷書非在仲裁程序終結後作成。嗣台電公司參採委任律師意見，經利弊評估後，除決定不上訴三審外，亦於100年1月21日向臺灣臺北地方法院撤回另行起訴。

### 又查，台電公司核技處於97年9月3日簽擬向台北地方法院另行起訴時，曾提及石威公司較台電公司早約1年2個月的時間預備此仲裁案，且石威公司係以巨額之價格聘請美國擅長仲裁官司之律師，並另以發包方式委請長期專職之專家證人，較之台電公司僅聘請國內律師及義務協助臨時性質之專家證人，均使台電公司處於不利情況等云。另據台電公司於100年9月29日函經濟部國營會，就其與石威公司履約爭議處理之檢討報告中亦坦言：在履約過程對於可能影響權益之事項，應謹慎保存，以做為日後求償之證據；爾後在契約生效後，履約管理部門有必要採行證據保全之相關措施，包括建立系統性保存證據之作法、實施履約相關人員證據保全教育、辦理證據保全稽核機制等等，足徵台電公司於監督石威公司履約程過，並未善盡證據保全及維護自身權益之能事。

### 綜上，台電公司於監督石威公司履約過程中，未就攸關自身權益之證據妥慎保全，致失仲裁勝算機先；且未參酌法務室意見再行確認仲裁判斷書作成時效，即草率主動提起訴訟後不得不撤回，徒增訟累與律師費，誠有可議。

  - 台電公司未妥適控管核反應器契約之設計時程且審核品質欠佳，更在未取得關鍵外購設備細部規格資料之情形下，竟貿然同意承商以假設數據先行設計，致柴油發電機等外購電力設備實際到貨後，前已完成之設計內容須重新修改或變更，徒增補償費支出達新台幣10億餘元，確有失當

### 依台電公司80年2月編訂之「核四計畫可行性研究報告」13.4.3略以：由於核能電廠之建廠費時甚長，且設計時所應考慮之因素十分複雜，往往無法如一般中小型傳統工程於設計工作大體完成後再行施工，而必須以設計與施工相互重疊之方式併行方可縮短工期。亦即在設計工作進行至某一程度時即展開施工。若事先無妥善規劃，則常因設計部門未能及時提供施工圖面，或因施工圖面雖在施工單位催促下出圖，日後卻頻頻修正而延誤工期，增加費用。依過去經驗顯示，此種情形為導致成本增加的主因之一。核能計畫應儘早展開設計工作，適時訂購大型設備，以期廠商能如期提供設計資料，使施工期之設計完成率儘量提高，以達縮短工期，節省公帑之目標。

### 查核四計畫核反應器暨附屬相關系統設備(NSSS)之設計及供應，85年5月25日由奇異公司得標，契約金額折合新台幣461億餘元(新台幣7.8億餘元及美金6.5億餘元)。履約期間奇異公司以電廠周邊配合系統(BOP)部分未能依時程提供設備之界面資料或提供資料錯誤等由，要求補償「契約於暫時停工前因台電公司原因所致額外費用」，經台電公司審核後，於94年3月24日同意簽署第9次契約變更(Amendement 9)，增加契約金額美金1,600萬元(當時匯率31.464)；上開求償項目，台電公司自承主要係因電廠周邊配合系統(BOP)之工程設計未能依計畫時程提供奇異公司完成核反應器暨附屬相關系統設備(NSSS)之設計、未依契約規定於45天內完成設計文件之審查、分散式控制暨資訊系統(DCIS)之設計超過2次修正、未能依時程提供定案之設備資料等原因所致。又台電公司對於奇異公司相關設計之時程及內容，亦無法確實掌控，致奇異公司於契約內應繼續完成之責任工作事項，包括工作項目、時程等，迄99年2月第18次契約變更始明確訂定規範內容(NSSS契約Amendment18之Attachment B)，且因相關設計圖說修改頻繁，部分內容設計不當，甚至有施工後才發現設計錯誤之情事，如：一、二號機儀控設備盤面固定所需螺栓直徑應為5/8吋，奇異公司卻設計所有預埋螺栓直徑為1吋，肇致儀控設備盤面無法安裝。

### 另查台電又台電公司採購緊急及備用緊急柴油發電機、中壓電力設備、低壓電力設備、重要交流/直流電力設備等外購設備，因無法及時配合完成，致台電公司同意奇異公司採假設數據進行先期設計，致與實際採購設備之系統界面不同，而增加額外工作及須辦理設計修改為由，台電公司先後於93年12月30日及99年2月6日辦理第8次及第18次契約變更(NSSS契約之Amendement 8、18)，增加契約價款美金643萬餘元及1,074萬元(當時匯率32.184)，詳列如下表：

#### 第8次契約變更：

| 採購設備名稱 | 採購辦理過程 | 補 償 原 因 | 補 償 金 額 |
| --- | --- | --- | --- |
| MS041緊急及備用緊急柴油發電機 | 87年10月9日顧問公司即提送投標廠商資格審查標準初稿供台電公司審查，嗣因政府採購法實施及核四計畫停工等因素，遲至90年12月7日緊急柴油發電機始辦理決標，另備用緊急柴油發電機則因投標廠商之報價高於底價8%以上而廢標，並另案以「MS041B備用緊急柴油發電機」重新招標。 | 採購過程不順，無法及時完成以配合奇異公司反應器廠房設計及支援系統之所需，致發生實際設計及界面與原假設設計基礎條件不一致之情況，而須進行設計變更工作。 | 美金643萬餘元 |

#### 第18次契約變更：

| 採購設備名稱 | 採購辦理過程 | 補 償 原 因 | 補 償 金 額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ES003低壓電力設備 | 90年11月26日決標後，因招標規範訂定未臻周延明確，致未得標廠商質疑得標廠商資格不符，迄至93年3月10日始簽訂契約。 經濟部採購稽核小組於92年12月23日稽核結果，認為台電公司事先未對「製造商」之內涵定義清楚，致生資格認定之爭議；另招標文件未明確規範更名、購買、分割或出售資產等形態，未能掌握國際市場形態，招標規定未明確及相關規定未周延。 | 較原定採購時程延遲27個月，致製造廠家及設備資料取得延遲，進而使得奇異公司變更已完成之設計，增加額外工作。 | 美金1,074萬元 |
| ES002中壓電力設備 | 91年3月4日規格標開標，因受投標廠商提出異議及申訴之影響，遲至93年5月7日決標。 另行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會於91年12月17日審議判斷結果，認為台電公司審查承繼廠商資格僅側重形式書面而未進行實質審查，尚有可議，應本於權責公平合理審查所有廠商資格承繼問題。 | 因較原定採購時程延遲16個月，致製造廠家及設備資料取得延遲，進而使得奇異公司變更已完成之設計，增加額外工作。 |  |
| ES007重要交流/直流電力設備 | 91年2月5日第1次開價格標，因招標過程廢標、修改規範等因素，歷經4次招標，始於95年5月10日決標。 | 較原定採購時程延遲49個月，致製造廠家及設備資料取得延遲，進而使得奇異公司變更已完成之設計，增加額外工作。 |  |
| MS041B備用緊急柴油發電機 | 90年12月7日廢標後，91年7月24日因無廠商投標，而再度廢標，迄至93年7月21日始決標。 | 較原定採購時程延遲31個月，其後又因承商提出求償爭議，遲至96年2月始達成協議，因而延遲提供奇異公司界面設計所需資料。 |  |

### 綜上，台電公司為縮短核四計畫之工期，採設計、採購、施工相互重疊之方式同步進行，且該公司早已知悉設計工作時程控管之重要性，相關設備之規範及界面等資料，須及時回饋至設計工作，因此應適時訂購相關設備，並要求設備廠商能如期提供設備資料，以使設計工作得以正確。然台電公司卻因部分工程或系統設計未能依計畫時程提供或設計超過2次修正、未依契約規定於45天內完成設計文件之審查等原因，致補償奇異公司核反應器暨附屬相關系統設備契約金額達新台幣5億元，台電公司無法確實控管核四計畫之相關設計時程及審核品質，肇致公帑巨額損失。且核四計畫之相關設計圖說修改頻繁，部分內容設計不當，甚至有施工後才發現設計錯誤之情事，均足以顯示台電公司未妥善控管設計時程，並確實審查設計內容，造成相關工程設計變更頻繁及巨額賠償。又台電公司緊急柴油發電機等外購設備未能及時完成採購，除因招標規範訂定未臻周延及明確，衍生未得標廠商質疑得標廠商資格不符，肇致發包不順外，台電公司對於採購辦理時程，亦欠缺控管機制，對於相關設備採購進度落後，未積極檢討，並妥為擬具因應措施，任由假設設計數據與實際採購設備不符之情形一再發生，除虛耗新台幣5.5億餘元巨額公帑以補償奇異公司辦理設計變更外，更進而影響相關工程施工之情形。台電公司顯未妥適控管核反應器契約之設計時程且審核品質欠佳，又因配合辦理之重要外購設備採購時程，未及配合提供設備細部資料設計，致相關設計工作須修改或重新設計，徒增巨額公帑支出，確有失當。

  - 台電公司未審酌模擬器更新時程及契約規定，於相關外購設備尚未完成採購程序，且設計資料亦未完全確定前，竟急於按承商所提設計數據同意變更契約，相關作業程序顯欠允當

### 按核反應器暨附屬相關系統設備契約(NSSS)附錄L第4章(模擬器設計及製造)及第7章(重新調整能力)規定，模擬器應依據一號機主控制室及儀控系統設計數據設計製造，承商保證模擬器符合ANSI3.5標準。模擬器由奇異公司負責提供，NSSS契約於審標期間，奇異公司提出模擬器依「設計基準數據」(Initial Design Dataset)設計完成後，其設計資料及數據更新，須以所需工時及材料實際計價之要求，經台電公司評估後，予以同意納入契約執行。又台電公司於86年10月16日向原能會申請核四計畫建廠執照申請書，並檢附初期安全分析報告(PSAR)，該分析報告承諾模擬器須於一號機裝填核子燃料前2年完成，以配合主控制室設計過程辦理儀控反應、人因工程驗證與確認，及運轉人員訓練及考照使用。嗣經奇異公司以契約所規劃之模擬器設計時程，其設計數據係以87年11月4日為基準，進行相關模式之建立，因與核四廠實際設計數據以88年7月29日為凍結日有相當之落差，奇異公司提請台電公司考量是否予以更新，以提高其真實度及適用性，經台電公司評估後，於89年3月簽請董事長核可，辦理模擬器設計數據更新，並於停工期間89年12月22日簽訂第2次契約變更(Amendment 2)，增加美金145萬元(第2次契約變更另包括「已完成製造之核反應器內設備延期交運所協議儲存計畫及設備付款變更條款」1項，契約金額美金19萬元，當時匯率33.07)。

### 次查核四計畫於90年2月14日復工後，台電公司又以奇異公司於儀控系統已有較完整之設計資料，為解決因設計資料落差產生之問題，以利台電公司配合一號機於預計裝填核子燃料(94年8月)之前2年，開始訓練運轉人員為由，於91年7月17日簽訂第5次契約變更(Amendment 5)，契約金額為美金300萬元(當時匯率32.99)，同意再次辦理模擬器之設計數據更新，並將模擬器更新至一號機於91年9月30日之邏輯圖及設計模式。詢據台電公司表示，若不立即辦理修約，則模擬器將無法通過ANSI 3.5可運轉性標準之驗收，而導致無法得到原能會同意裝填燃料之許可，乃同意上開2次修約辦理模擬器之設計數據更新。嗣後台電公司於92年3月派員赴美執行模擬器工廠接收測試時，即因奇異公司無法於短時間內，將全部缺失修改完成，台電公司於94年4月再次同意辦理第10次契約變更(Amendment 10)，將模擬器分為二階段交貨，第一階段於通過符合運轉人員訓練需求之測試條件即交運工地，第二階段則由奇異公司於工地將模擬器功能擴充至完全符合規範之要求，並延後設備交運期限7個月。按第10次契約變更，規範奇異公司須再次將設計資料，更新至95年5月31日一號機之設計資料，後續測試發現之缺失再至工地現場修正，該模擬器實際於94年5月運至核四工地，97年8月4日宣告為「Ready For Training」，已提供運轉員訓練與考照功能，然目前模擬器仍須配合分散式控制暨資訊系統(DCIS)進行數據調整中(尚未完成正式驗收)。

### 綜上，核四計畫實際執行進度及所遭遇之問題，台電公司所知甚詳，矧91年7月當時計畫執行進度僅達39.79%，且低壓電力設備、中壓電力設備、重要交流/直流電力設備等重要外購設備，仍未全數完成採購，而第2次及第5次修約所預計更新之資料，亦未完全反映一號機之設計內容，日後勢必再次辦理更新，迄今模擬器設計數據猶調整修正中，均足徵模擬器更新尚無急迫性，前已更新完成設計數據之內容完全無用。台電公司未審酌模擬器更新時程及契約規定，於相關外購設備尚未完成採購程序，且設計資料亦未完全確定前，竟急於按承商所提設計數據同意變更契約，相關作業程序顯欠允當。

  - 台電公司未周全考量汽輪發電機相關器材交貨期程，即貿然同意承商所提新交貨期，致一再修正延後器材交貨期，且囿於復工會議「一次修約」之不當決議，迨94年底器材多已完成交運，仍未完成新交貨期之修約程序，不僅無從管控及追究承商履約狀況，更徒增計畫執行之不確定性，誠有可議

### 查核四計畫第一、二號機汽輪發電機(Turbine Generator)及其附屬相關設備，於85年10月29日決標，由日商三菱公司得標，契約金額折合新台幣約35億餘元(美金1億2,774萬餘元及新台幣173萬元，當時匯率27.64)。執行過程適逢核四計畫89年10月27日至90年2月14日停工，復工後，台電公司於90年3月8日與三菱公司召開「討論核四T/G合約復工事宜會議」，由核能火力發電工程處計畫經理王啟邨主持，石威公司依據出席人員討論製作會議紀錄，並函送各與會單位，會議結論略以：復工後更新商轉時程一號機為94年12月、二號機為95年12月，三菱公司配合提送展延後之新交貨期程；復工補償費包括「復工成本」及「延後交貨補償」，項目包含保險、運輸、倉儲及交貨期變更等費用；交貨期變更與復工補償費採「一次修約」方式辦理。

### 三菱公司嗣於90年12月5日提送汽機、發電機及輔助設備等426項器材之新交貨日期，將原契約交貨期(Contract FOB Date)89年9月15日至91年3月15日間，展延為91年1月31日至93年4月15日之新交貨期(MHI Proposal FOB Date)，並經台電公司91年1月8日函復該公司同意辦理。然嗣因雙方遲遲無法就復工補償費達成協議，且囿於前揭復工會議決議「更新交貨期及復工補償以一次修約方式辦理」，致台電公司在欠缺新訂交貨期之契約相繩下，仍陸續收受三菱公司交運器材；另據審計部查核發現，有161項器材交貨時已逾雙方原協議之交貨期限。詎台電公司於95年1月13日簽報董事長核定，以本案修約係因核四停工所致，且契約器材已大致完成交運等考量，據以實際交貨期修訂契約，並就復工補償費與三菱公司採限制性招標方式辦理議價，同年1月26日雙方始達成協議補償日幣7億2千萬元(折合新台幣約2億餘元)。

### 經詢據台電公司查復：三菱公司90年12月5日提出之新交貨期，係依據90年3月8日會議決議，以當時評估復工後一號機預定商轉日為94年12月31日所擬訂，故該公司於91年1月8日接受所提新交貨期；嗣龍門(核四)施工處同年2月4日囿於因工地倉庫已滿倉，新倉庫未能及時興建完成，而要求三菱公司不要提前交貨，復考量其他諸如核四工程整體施工進度、設備安裝順序及重件碼頭完工時程等因素，故陸續修正交貨期，以配合施工需求。另依90年3月8日復工會議決議，更新交貨期及復工補償以一次修約方式辦理，由於補償項目繁雜及三菱公司舉證費時，經反覆澄清，直至94年底三菱公司才分別提送可供修約依據之汽機及發電機部分復工費用報價。考量94年底器材大部分已完成交運，若以先前91年1月8日同意之交貨期辦理修約，倘後續非屬三菱公司之原因而要求延後交貨，三菱公司可能因而要求額外補償；況依契約逾期交貨違約金相關規定，審計部所質疑之69項發電機器材及92項汽機器材，其逾期交貨原因均不可歸責於三菱公司，或未逾契約15天交貨寬限期，依約不能計算違約金，故以實際交貨期做為議價修約基礎並簽報授權主管核定，且最終修約金額僅約為三菱公司最初求償金額之47%，故並未增加復工補償費用之支出等語。

### 惟查，核四計畫90年2月復工後，台電公司對於計畫執行變數及整體進度已難掌控，連帶使得汽輪發電機相關器材交貨期程無以確定，復因其內部聯繫協調不當，未能周全考量工地倉儲、施工進度、設備安裝順序及重件碼頭完工時程等重要配合因素，即貿然於91年1月8日同意三菱公司所提新交貨期後，致隔(2)月起即一再修正延後器材交貨期；且囿於90年3月8日復工會議「一次修約」之決議，雙方協議修正之新交貨期，受復工補償費核議延宕拖累，迄94年底器材多已完成交運，猶未完成修約程序。台電公司在欠缺新訂交貨期之契約相繩下，因自責因素一再修正延後器材交貨期，不僅無從管控及追究三菱公司履約狀況，更徒增計畫執行之不確定性，誠有可議。

  - 台電公司輕忽核四廠工地之防颱措施，緊急發電機、抽水機、未完工管路封阻及防颱編組等均有失當，災情應變及處置過程亦欠周妥，肇致二號機反應器設備遭颱風豪雨溢淹損失近新台幣2億元，嗣猶未能有效控管設備修復時程及保險理賠作業，確有怠失

### 按台電公司「防颱緊急應變小組工作手冊」及「龍門施工處防颱工作要點」防颱工作組織表及權責規定，核四計畫工地及廠房設施之防颱措施係由龍門施工處負責；當颱風來襲時，龍門施工處應成立防颱小組，並由該處副處長擔任召集人。然核四廠於97年9月13、14日遭受辛樂克颱風侵襲時，因外電於13日23時57分停電及緊急發電機無法供應廠房外所有6台抽水機之電力(僅2台可於停電時切換至緊急柴油發電機供電)與瞬間水量過大(廠房內所設置8台抽水機非沉水式泵，一旦水淹過馬達即失能)，積水漫過砂包並由未完工之管路(僅以臨時管節封套封住，再以矽膠暫時固定)淹入二號機反應器廠房，最底層淹水約達2公尺之高，造成緊急冷卻系統等設備泡水情事。

### 查本事件二號機受影響設備約達271項，迄100年11月底多已修復完成，現餘液壓控制單元(HCU)修復用之零件，待廠商交貨後方能進行修復；另反應器爐心隔離冷卻主泵已測試完成及安裝至現場，正將須更換之相關儀控零組件回裝。又經濟部根據台電公司陳報「核四廠第二部機反應器廠房淹水事件檢討報告」內容審查結果，認為本次事故該公司核有：「處理程序不確實及未積極處置，防颱規劃顯不周延；未積極巡視，錯失發現淹水初期之黃金處置時機；未完工之管路臨時以管節封套封住，致積水水壓高將該支短管擠落而進水，防颱工作不確實；防颱成員由資淺人員擔任，防颱編組顯有不當；未見第一線人員向上通報之紀錄及積極處置作為」等缺失，經該公司檢討後，予以龍門施工處處長及副處長申誡1次之處分，其後該公司始檢討發生事故之問題癥結，並擬具「防颱標準作業程序書」，增訂即時通報與決策機制等改善措施因應。

### 次查台電公司針對本次淹水事故，旋於97年10月21日召開「Unit2 CRD Pumps and HCUs Survey Reports討論會議」，會中決議二號機反應器液壓控制單元淹水受損後，相關壓力錶及壓力開關等設備應全數換新。又該公司於同月23日函報經濟部國營事業委員會該淹水事故之檢討報告載述，為確保核四工程重要設備品質及日後核四廠安全運轉，已訂定檢修計畫，預計2個月內檢修完畢，期能對工期之影響降至最低。惟台電公司於上開事故檢討後，遲至98年11月25日始向原設備承商奇異公司詢價，奇異公司於99年2月11日提出報價單，其交貨期最快需俟契約訂定後13個月方可出貨；然台電公司於奇異公司提出報價後，卻發現詢價項目、數量與上開會議之決議不符，遂再調整訂購項目及數量，致99年5月3日重新向奇異公司提出第2次詢價，嗣因採購項目及數量又有增減，台電公司再函請奇異公司展延報價有效期並修正採購項目及數量，至100年2月1日雙方始完成議價及決標，迄100年11月底修復工作仍未全數完成（儀控設備之零組件，預計於103年2月底廠商全數交貨，於交貨驗收後始能進行修復安裝事宜）。台電公司表示：「由於儀控零件無法直接向原廠奇異公司下包商日立公司採購，常造成文件往返，亦未能迅速取得所需資料，耗費時程；且囿於95至99年初，因與奇異公司存有履約爭議，該公司配合情形不佳。又淹水區域之各設備皆未開始測試，故未對整體計畫之時程造成影響。」另保險理賠部分，台電公司預估復原費用為新台幣1億9,777萬元，雖於97年10、11月間向兆豐產物保險公司提出受損出險案，惟因尚未完成淹水受損設備修復採購，相關理賠手續迄今仍未完成，迄100年11月底僅完成理賠新台幣954萬元（台電公司原申請理賠金額為新台幣1,158萬元），其他須待儀控設備零組件交貨，經完成檢修，並出具相關文件送保險公司後，始能完成理賠作業。

### 綜上，核四廠興建工地之防颱措施，係由台電公司監工單位負責，然因廠外緊急發電機無法供應所有抽水機電力、廠內抽水機又非沉水式泵、未完工管路僅以臨時管節封套封住及防颱編組顯有不當，辛樂克颱風來襲時，積水竟漫過砂包並由未完工管路淹入二號機反應器廠房內，又因淹水初期未積極處置，造成廠房底層淹水達2公尺而使設備泡水損壞，台電公司監工單位顯然輕忽防颱準備措施，致積水水壓擠落管路臨時封套而進水，災害應變及處置亦欠周妥，造成近新台幣2億元之設備受損；復未控管受損設備檢修時程，積極辦理採購作業，且首次洽原廠詢價項目及數量有誤，致延宕修復及申辦保險理賠事宜，確有怠失。

  - 台電公司71年間即奉核定徵收核四計畫用地，卻未掌握機先，一舉完成禁制區範圍用地徵收作業，延宕28年始完成價購餘留0.31％之土地，導致無謂紛擾，洵有未洽

### 按「核子反應器設施管制法」(92年1月15日公布施行)第4條第1項規定：「經營者應按核子事故發生時可能導致民眾接受輻射劑量之程度，擬訂計畫，報請主管機關會商內政部、直轄市、縣(市)政府及有關機關劃定禁制區及低密度人口區，經行政院核定後，由直轄市、縣(市)政府公告實施…。」同法施行細則第2條規定：「經營者依本法第4條第1項規定擬訂之計畫，應於核子反應器設施初次裝填核子燃料前，向主管機關提報，並包括下列事項：…三、禁制區內土地使用權之證明文件或相關資料。…」

### 查核四計畫建廠需用土地，台電公司早於71年間即報奉行政院核准徵收前台北縣貢寮鄉澳底段澳底小段221-8地號等1,211筆土地面積共353.7585公頃，72年3月間完成主要廠區用地徵收作業，土地補償費每平方公尺為新台幣40元至128元，最高加兩成。依台電公司於86年10月16日向原能會申請核四計畫建廠執照申請書檢附「初期安全分析報告」所載，禁制區範圍為反應器中心位置為準半徑300公尺以內；爰為如期達成核四廠商轉目標，台電公司依法應於核子燃料裝填(原定99年12月31日)前，取得禁制區內土地之使用權。

### 惟據審計部查核發現，台電公司遲至98年10月13日配合交通部公路總局(下稱公路總局)辦理「台二線鹽寮段改道工程(新台二線)」召開保安圍籬施工會議時，始提出台二線新、舊道路間仍有部分公、私共有土地(禁制區)未取得使用權。嗣經該公司重新清查結果，99年2月方完成新台二線以西預定收購土地清冊(含禁制區內之土地)，99年5月確認禁制區內之土地計35筆尚未收購(面積11,063.03平方公尺，約3,346.565坪)，其中公有土地18筆(面積4,032平方公尺，約1,219.68坪)，公私共有及私有土地17筆(私人地主計39人，土地持分面積5,068.63平方公尺，約1,533.26坪；桃園縣大溪鎮公所土地持分面積1,569.92平方公尺，約474.90坪；國有財產局土地持分面積392.48平方公尺，約118.725坪)。經台電公司與地主多次協商，最後以每平方公尺新台幣1萬6,654元(每坪約5萬5,055元)達成協議，並於99年8月3日取得產權，而未能價購部分，則經內政部核准辦理徵收後，於99年10月12至13日發放補償費，並取得產權；公有土地部分，經桃園縣大溪鎮公所及財政部同意以每坪新台幣5萬5,002元及5萬5,207元讓售後，先後於99年7月21日及同年11月18日取得產權。

### 經詢據台電公司查復，核四廠(含禁制區範圍)用地71年奉准徵收，72年3月完成主要廠區用地徵收作業，當時都市計畫與地政業務尚非十分繁雜，故徵收過程尚稱順利；禁制區用地原應於徵收計畫報奉核定前即應完成規劃，併廠區用地同時辦理徵收取得，惟當時有部分區內土地因台二線改道路線未定，為免有所遺漏或已購置土地因道路工程需用又遭公路總局徵收，部分非屬核能用地亦需持續溝通價購取得，且71年7月起核四計畫陸續奉指示不定期延緩或暫緩，故此部分土地之購置作業亦未繼續辦理。嗣該公司雖已陸續取得核四廠禁制區之全部土地，並於99年10月29日將相關資料正式函報原能會，且該會於同年12月3日召開「禁制區及低密度人口區範圍劃定會議」，亦認可核四廠禁制區土地之取得，已符合我國「核子反應器設施管制法」及相關施行細則所訂需於核能燃料裝填時程前取得之規定；然該公司亦不諱言，倘核四計畫未受95-97年間非預期因素(承商倒閉、原物料價格飆漲、砂石供應短缺等)影響，而能如期順利推展，則禁制區內尚未取得土地可能會成為影響計畫執行的重大因素。

### 揆諸台電公司取得核四廠用地過程，前後歷時28年，縱即時於核能燃料裝填時程前完成，惟以99年始補行徵收之35筆禁制區土地面積(1.106公頃)與71年奉准徵收建廠用地面積(353.758公頃)相較，所占比率僅約0.31％，該公司卻未掌握機先，一舉完成全部建廠需用土地徵收作業，衍生後續徵收作業迭因都市計畫程序或地主抗爭等掣肘，導致無謂紛擾，洵有未洽。

綜上所述，台電公司辦理核四計畫，未採統包模式、未能掌握機先、未能全盤規劃、未能確保公益、未能慎選律師、未能保全證據，而致承商予取予求，加上工地防颱應變失當、零星用地延宕徵收等諸多違失，導致計畫執行效能不彰，進度嚴重落後，商轉日期一再展延逾11年迄仍無著，工程經費更由新台幣1,697億餘元暴增至2,736億餘元，增幅超過6成達1,039億餘元，且後續增加勢必難免，斲喪國家利益與政府形象；經濟部為核四計畫執行督導機關，長期粉飾計畫執行遭遇之瓶頸癥結，未能積極督飭台電公司有效因應妥處，恝置履約爭議及施工管理問題層出不窮，亦難辭怠忽監督之咎。

鑑於日本福島核電廠災變慘痛經驗，各核能國家莫不重新檢討既有核電廠運轉安全及核能政策；行政院允應謀定符合國家需要及人民利益之能源政策，尤以輿情關切之核能發電策略，更應儘早確立。

調查委員：林委員鉅鋃

馬委員秀如

李委員炳南

馬委員以工

陳委員永祥

89年10月27日行政院宣布停建核四計畫。

前身為美商「石偉公司」(Stone & Webster International Corporation，SWIC)，於西元2000年7月間破產，遭Shaw集團併購後，另成立「石威公司」(Stone & Webster Asia Inc.，SWAI)。

核島區係由奇異公司負責設計。