糾正案文

# 被糾正機關：台灣電力股份有限公司。

# 案　　　由：台灣電力股份有限公司辦理馬祖珠山電廠發電計畫，因主機廠房「過度設計」、未依核定邊坡比設計、A2-1標基樁工程變更設計頻繁、A2-2標發電區土建工程(房屋部分)發包後始進行主機廠房空間減量、A3-1標行政大樓設計時程控管不當……等可歸責因素，致投資總額由29.18億元暴增至51.80億元(增幅77.4%)，計畫淨現值大幅滑落，工期由5年延長為8年，迄今未能完工等情，確有諸多違失，爰依法提案糾正。

# 事實與理由：

## 珠山電廠發電計畫因主機廠房「過度設計」、未依核定邊坡比設計、A2-1標基樁工程變更設計頻繁、A2-2標發電區土建工程(房屋部分)發包後始進行主機廠房空間減量、A3-1標行政大樓設計時程控管不當……等可歸責因素，致投資總額由29.18億元暴增至51.80億元(增幅77.4%)，工期由5年延長為8年，迄今未能完工，施工期間，資金成本率雖大幅下滑，計畫淨現值卻由-35.02億元進一步擴大至-60.95億元(-74%)，殊有違失。

### 查台電公司馬祖珠山電廠發電計畫，經濟部90年6月4日原核定之投資總額為29.18億元，工期5年，完工日期為96年12月31日，然實際執行結果，92年9月22日，因土地糾紛延遲取得，首度核定展延工期至97年11月30日(展延11個月)；嗣配合支援連江縣政府周邊公共工程，93年11月16日核定第2次修正計畫，雖未調整工期(因主要標案尚未決標)，但投資總額仍調高為31.98億元；95年11月21日，復以基樁工程延後、主機廠房加大加高(事實上並非如此)、空間減量及南竿電廠#5、#6號機取消移裝等理由，核定第3次修正計畫，投資總額調高為45.15億元，並展延工期至98年10月31日(又展延11個月)；97年11月20日，則以計畫要徑工程A2-2標發電區土建工程(房屋部分)之承商缺工問題、大陸地區細砂禁運及原物料大幅上漲，供貨不穩定，導致進度落後而延誤機電標裝機時程，以及A3-1標全區景觀及行政區土建工程招標作業不順等理由，核定第4次修正計畫，投資總額又調高為51.80億元，並展延工期至99年12月15日(延長工期13.5個月)。累計修正4次，全部工期增加3年，迄未能完工(迄98年4月底，工程進度約86.69%)。投資總額亦由原核定29.18億元，先後調增為31.98、45.15及51.80億元，累計增幅達77.4%。

### 次查珠山電廠發電計畫淨現值，原核定淨現值為-35.02億元，此有可行性研究報告表9-5-1在卷可稽，惟經4次修正，完工期限由5年延長為8年，投資金額增至51.80億元。縱施工期間資金成本率遽降，第4次計畫修正時，淨現值仍進一步擴大為-60.95億元。

### 惟查珠山電廠係由台電公司電源開發處負責規劃，可行性研究報告提出後，再由營建處負責設計、發包及執行，二個單位各有督導副總，致規劃與執行欠統合，此可由營建處委託益鼎公司設計之主機廠房比人口十倍大之金門塔山電廠還大，發包後發現工程費不足，要求增加投資總額，公司決策階層始驚覺主機廠房過大，要求空間減量見諸端倪；其次，負責建廠之營建處，對於要徑工程之掌握，顯欠積極，如：1.A2-1基樁工程地質探勘資料與實際岩盤高度可能存在落差，衍生機具費由小變大、接樁、截樁及檢驗等費用，均未擬妥因應之道，致生履約爭議；2.A2-2發電區土建工程(房屋部分)決標廠商進料後始決定空間減量；3.A3-1行政大樓土建工程設計、發包時程延宕；4.未按核定邊坡比施工，遭抗爭後，始回復等情，核為造成該發電計畫投資總額暴增、工期由5年延長為8年，淨現值大幅滑落之事實。

### 綜上，珠山電廠發電計畫因主機廠房過度設計、未依核定邊坡比設計、A2-1標基樁工程變更設計頻繁、A2-2標發電區土建工程(房屋部分)發包後始進行主機廠房空間減量、A3-1標行政大樓設計時程控管不當……等可歸責因素，致投資總額由29.2億元暴增至51.8億元(增幅77.4%)，工期由5年延長為8年，迄今未能完工，施工期間，資金成本率雖大幅下滑，計畫淨現值卻由-35.02億元進一步擴大至-60.95億元(-74%)，殊有違失。

## 珠山電廠與金門塔山電廠相較，供電人口為塔山之十分之一，尖峰負載為塔山之五分之一，惟其主機廠房設計發包空間卻較塔山高出近四成，其可裝置容量(60MW)並為尖峰負載之6倍，顯有「過度設計」、浪費公帑之嫌，允應檢討。

### 查馬祖珠山發電廠發電計畫可行性研究報告表3-1馬祖地區負載預測，電源開發處預估南竿之尖峰負載，89年為4,633瓩，103年時增為8,819瓩，北竿則由1,743瓩(89年)漸增至2,782瓩(103年)，預估103年時南、北竿最高尖峰負載合計約11,601瓩(89年實績值為6,490瓩)。可行性研究報告因此規劃新建4部3,500瓩±10%發電機組及移裝南竿現有電廠2部2,500瓩發電機組，總裝置容量達20,400瓩。至主機廠房之空間，依同報告5.10.1：「本計畫主機廠房規劃滿足8部7,500瓩柴油引擎機組空間，以容納第1期4部3,500瓩機組及2部移裝自南竿現有電廠2,500瓩機組，並預留2部機組空間作為未來視負載成長需要再擴建機組使用，廠房機組空間因為保持未來機組裝置容量擴增之彈性，爰以7,500瓩機組空間及間隔加以考量，再以機組實際決標結果來規設機組之基礎，每兩部機預留一機件卸放區(Loading Bay)，預留管路、排煙道、廢熱鍋爐等空間，廠房外並規劃煙囪所需空間，另亦需預留環保設備空間，以供未來環保標準趨嚴時增設相關環保設備之需……」係按7.5MW×8(60MW)規劃，核為103年預估最高尖峰負載(11,601瓩)之6倍。

### 次查主機廠房實際設計尺寸，負責設計興建之營建處更將之擴大為長177公尺×寬41.65公尺×高20.66公尺，較金門塔山電廠主機廠房空間(長126公尺、寬41公尺、高20.66公尺)還高出40%(珠山供電人口僅塔山之十分之一)。核為造成A2-2標發電區土建工程(房屋部分)94年11月23日之決標金額大幅增加，排擠計畫內其他工程預算，辦理第3次追加預算之重要原因。95年8月8日董事會「投資計畫暨事業計畫」與「財務諮詢」審議小組會議審查「馬祖珠山發電廠發電計畫調整工期及投資總額」案時，審查委員陳○○即質疑：「……今年的尖峰負載才9MW，要蓋的部分是預估尖峰負載的6倍；為何會從原本的規劃變為八部？即使以30年後預估，現在馬祖的人口不到5,000人，該地區會有大到能容納60,000人住嗎？」董事會因此作成「空間減量」決議，經理部門始縮減主機廠房長度至126公尺，寬度與高度則維持不變。

### 惟查金馬地區人口數及尖峰負載情形，以98年5月為例，馬祖南、北竿人口計7,573人，僅金門人口79,798人之十分之一；另南、北竿96、97年之尖峰負載9,940瓩(96年)、9,350瓩(97年)，亦僅同期間金門塔山電廠尖峰負載45,300瓩(96年)、43,300瓩(97年)之五分之一。據此，馬祖珠山電廠之供電人口僅金門塔山電廠之十分之一，尖峰負載亦僅其五分之一，惟其主機廠房設計發包空間卻較塔山高出四成，其可裝置容量(60MW)為未來尖峰負載之6倍，顯有「過度設計」(Over Design)、浪費公帑之嫌，允應檢討。

## 為增加土石方取得量及廠區使用面積，未依核定邊坡比設計，嗣遭抗爭始回復，增加7個月工期，並違反環境影響評估法規定，容有違失。

查已通過之環境影響說明書或評估書，非經主管機關及目的事業主管機關核准，不得變更原申請內容。開發單位應依環境影響說明書、評估書所載之內容及審查結論，切實執行，環境影響評估法第16條第1項及第17條定有明文。台電公司規劃於環螺公路下方，以邊坡坡度比1:0.4(垂直：水平)進行開挖，向行政院環境保護署提出「馬祖珠山電廠發電計畫」環境影響說明書，並於90年12月17日獲該署公告審核通過，顯示台電公司明知邊坡坡度比須以1:0.4進行開挖。

惟查台電公司於辦理「馬祖珠山電廠發電計畫A1標海堤及整地工程」之設計作業時，為期增加土石方取得量及廠區使用面積，並未依上開規定，於審核益鼎公司所送之設計圖說時，要求益鼎公司將該工程之邊坡比，由原設計1:0.4變更為1:0.3，並於92年9月4日A1標海堤及整地工程發包予承商施工。嗣後因環螺公路若進行下降開挖，須封閉道路進行施工，將影響當地居民通行，台電公司遂於93年11月22日要求承商停工，並召集相關單位開會協調，會中連江縣政府同意局部路線修改，始辦理變更設計，回復原核准之邊坡坡度比，惟上開設計內容大幅變更，已導致「馬祖珠山電廠發電計畫A1標海堤及整地工程」自93年11月22日起停工，迄至94年7月4日始恢復施工，影響工程進度長達7個月餘。據此，台電公司明知邊坡之開挖坡度比，不符環境影響說明書之內容，仍指示顧問公司進行設計，嗣雖辦理設計變更，回復原核定邊坡比，仍肇致工程停工7個月餘，影響工程之推動，容有違失。

## 珠山電廠主機廠房預算原按7,500瓩×8編列，惟台電公司於A2-2標發電區土建工程(房屋部分)決標金額大幅增加後，為追加預算，竟稱主機廠房原編預算係按3,500瓩×8規模編列，「主機廠房加大加高」，為不實之陳述，顯有違失。

### 按甲、馬祖珠山電廠發電計畫可行性研究報告(第2次修訂本)5.3廠區佈置：「本廠址面積足供終期設置八部3,500瓩~7,500瓩等級之柴油引擎機組及移裝現有二部輕柴油2,500瓩柴油引擎機組(將改燃燒重油)，主廠房區，就長期供電觀點，將於本計畫即設置容納八部7,500瓩級柴油引擎機組空間之廠房一座，……」；乙、同報告5.10.1主機廠房結構與建築：「本計畫主機廠房規劃滿足八部7,500瓩柴油引擎機組空間，以容納第一期四部3,500瓩機組及二部移裝自南竿現有電廠2,500瓩機組，並預留二部機組空間作為未來視負載成長需要再擴建機組使用，廠房機組空間因為保持未來機組裝置容量擴增之彈性，爰以7,500瓩機組空間及間隔加以考量，……」；丙、同報告表8-2所列房屋與建築之預算377,390仟元，係參照金門塔山電廠估列(含主機廠房、主機廠房接地工程……等17個項目)，其中主機廠房單價240,350仟元與塔山電廠完全相同(表3)。顯見珠山電廠建築與房屋預算，確係按7,500瓩×8柴油引擎機組空間規劃。

### 次查馬祖珠山電廠發電計畫原編房屋與建築預算，係參考金門塔山電廠編列(含發電區土建工程-房屋部分、全區景觀及行政區土建工程、廠區雜項機電設備工程-房屋部分等三部分)，全部預算為377,390仟元，惟因主機廠房過度設計，致A2-2標發電區土建工程(房屋部分與機械部分)94年11月23日之決標金額高達1,035,524仟元(其中機械部分397,490仟元)，超出原房屋與建築預算甚多，該公司以「原物料上漲、基樁工程數量增加」為由，進行第3次修正計畫，提高投資總額至45.15億元(與前次相較，增加13.16億元，其中土地改良物增加2.42億元、房屋及建築增加3.58億元、機械及設備增加5.15億元、工程間接費增加2.13億元)。惟審查期間，該公司95年8月8日第586次董事會「投資計畫暨事業計畫」與「財務諮詢」審議小組會議審查時，與會委員認為馬祖地區未來人口成長，不可能有如此大之機組容量需求，經檢討，主機廠房空間由7,500瓩×8縮減為可容納6部7,500瓩，經理部門猶稱：「主機廠房已發包，經檢討擬減量設計，由目前的7.5MW×8減量為7.5MW×6，估計可節省7,000萬元，廠商未完成全部備料，執行尚無問題。」然該公司答覆經濟部審查意見(三)：「設計需求部分，係為預留未來環保設備增設及機組容量變大之空間，即需增加5,900萬元，請說明原因」時(審查意見及辦理情形說明對照表參照)，竟以可行性報告表8-2馬祖珠山發電工程計畫預算表標題下有「(新設3.5MW＠4+移裝2.5MW＠2柴油發電機)」字眼，稱「……2.原可行性研究報告主機廠房編列6×3,500瓩之空間，報告內容規劃為8×7,500瓩，而後討論修正為6×7,500瓩之空間，增加之費用為5,900萬元(主機廠房加大加高)」。另該公司98年4月15日電建字第09803070361號函答覆審計部調查珠山電廠發電計畫執行情形時，亦諉稱：「又主機廠房基樁施作完成，已無法變更，僅能以縮減為6部7,500瓩機組空間施作，並與原編預算(4×3,500瓩＋2×2,500瓩)做成本差異分析，結果為因主機廠房加大加高而需增加5,900萬元；至於可行性研究規劃興建8部7,500瓩柴油發電機組廠房空間與原編4×3,500瓩＋2×2,500瓩預算之差異，台電公司將予檢討改善。」企圖將追加預算之藉口，歸咎於可行性研究報告預算編列不足所致。

### 惟查首揭可行性研究報告珠山電廠房屋與建築預算，係按金門塔山電廠7,500瓩×8柴油引擎機組之規模編列。實際上，減量後之珠山電廠主機廠房尺寸：長126公尺、寬41.65公尺、高20.66公尺，仍與塔山電廠長126公尺、寬41公尺、高20.66公尺幾乎完全相同。95年8月8日董事會雖要求改按7,500瓩×6規劃，經理部門並稱可節省7,000萬元。然該公司於答覆經濟部審查意見及審計部調查意見時，為達增加預算卸責之目的，竟稱原主機廠房預算編列不足，爲加大加高，須增加預算等語，為不實之陳述，顯有違失。

## 地質探勘資料未能反映實際岩盤高度，致A2-21標基樁工程契約變更頻繁(主機廠房基樁加長、進水房區基樁由堅實岩盤調整至風化岩盤、煙囪區與油槽區基樁取消)，累計契約變更金額達45,999仟元(占契約金額32.2%)，增加機具由小變大、接樁、截樁及焊道檢驗等費用，關鍵要徑工期延長13個月，核屬不當。

### 查台電公司為瞭解珠山電廠廠址之工程地質特性，於89年6月委託中興工程顧問公司辦理廠區之地質調查工作，工作項目包括廠址地表地質調查、地質鑽探、抽砂區鑽探調查、試驗室實驗及岩象分析等工作。珠山電廠A2-1標基樁工程採購案，94年4月21日由壹山公司得標，承攬金額約1.43億元。主要工程項目為：打樁區域「堅實岩盤」調查、植入式預力混凝土基樁D600mm土層、植入式預力混凝土基樁600mm岩層、填灌固定砂漿。惟現場岩盤調查結果，發現：1.A區(主機房、開關房、變壓器房)1,151支基樁中，超過本區最大設計鑽掘長度(15公尺)之基樁多達553支；2.B區(進水房集水井、海水進水房、水處理房、消防泵及生水泵室、地下儲水池及消防水池)基樁263支，全部樁長超過本區最長設計鑽掘長度(18公尺)；3.D區(油槽區)315支基樁中，樁長超過本區最大設計鑽掘長度(9公尺)者共153支。顯示設計圖說與實際應施作數量及樁長，存有顯著誤差(原設計基樁數量1,850支、長度16,868公尺，探勘後修正為基樁數量1,414支、長度21,621公尺)，須辦理變更設計後施工，因而影響本計畫後續要徑工程A2-2標發電區土建工程(房屋部分)，無法依原定目標同時開工施作，影響工期13個月。

### 次查岩盤調查結果，因單樁鑽掘深度增加所造成之工率、風險及損耗等相對增加，影響工期及價格，壹山公司於94年11月22日請求台電公司展延工期並追加價格，雙方多次協商不成，壹山公司於95年4月19日向工程會申請調解(但仍依工程承攬契約第27條規定，繼續施工，並於95年9月12日竣工)，其中有關基樁樁長超出原契約部分，壹山公司於95年5月30日提出「植入式預力混凝基樁工程施工費用明細表」，包含機具費、工資、油費、保養維修……接樁等計13項，要求依約給付增加費用。工程會於97年1月10日作成調解成立書(調0950239)，台電公司同意給付機具由小變大等增加費1,600萬元、展延工期128.5天，違約金酌減四成，惟基樁接樁費及基樁焊道檢驗費則未敘及。

### 復查A2-1標基樁工程契約變更及竣工後協議情形：首先，煙囪區121根基樁全部取消，減少2,398公尺，減少4,028仟元；其次，除取消油槽區(D區)315根基樁外，基樁打設深度雖由原「堅實岩盤」調整至「風化岩盤」，但因B區樁長全部超過本區最大設計鑽掘長度18公尺，樁長仍增加1,184.7公尺；第3次，因第2次契約變更，導致已進場之基樁必須重新配合調整而增加裁切及焊接，以符合變更後之B區設計樁長，支出截樁、接樁、焊道檢驗等費用約740仟元；第4次，噴射漿液作業操控參數修改，工期及費用不變；第5次，因工程施作基樁較原契約預估長度為長、B區鑽探場地延遲交付及施工受潮汐影響等因素，衍生履約爭議工期，經多次會議協商或調解，雙方同意工程會「調解建議」，展延工期128.5天，扣除前已辦理之展延工期，本次契約變更展延工期71.5天；另考量施作基樁較原契約預估長度為長，有關「機具由小變大等增加費用」，同意追加工程費1,600萬元；第6次，因A區施作基樁較原契約預估長度為長，導致必須增加385處「基樁接樁」及「基樁焊道檢驗」費，計1,972仟元。合計A2-1標基樁工程契約變更6次，竣工後協議增加支出18,712仟元。另計畫內相關工程間接費用(保險費、委託監造等)，亦隨之大幅增加，其中僅工程保險費一項，即已增加900萬元。

### 惟查基樁工程為珠山電廠發電計畫之關鍵要徑工程，台電公司逕依不足地質資料先行設計，嗣後再將地質探勘工作轉由基樁工程之承商辦理，肇致基樁工程設計內容與實際地質狀況顯著誤差，須重新檢討修正，並辦理6次契約變更，變更累計金額達44,027仟元，嚴重耽延計畫發電商轉期程，核屬不當。

## 第3次修正計畫金屬類之物價調整費重複編列，且所編90~95.7之物價調整費用，經核與第4次修正計畫各標開工至完工之物價調整費用重複，核有疏失。

### 查珠山電廠發電計畫第3次修正計畫，經濟部於95年11月21日經營字第0950449410號函核定，除展延完工期限11個月(由97年11月延至98年10月)外，投資總額亦由3,198,337仟元增至4,514,737仟元，增加1,316,400仟元(增幅41.2%)。其中，房屋與建築預算，可行性研究報告房屋與建築原編預算為377,390仟元，本次修正，增為735,251仟元(其中94年11月23日決標之A2-2標，本次修正後估計成本為568,034仟元)，增加357,861仟元【包括：1.所屬標案依營造工程物價調整指數調整35%，約197,326仟元、2.鋼構廠房金屬類上漲高於35%部分63,535仟元、3.改善鹽害增蓋兩棟主變壓器房14,526仟元、4.原規劃主機廠房空間7.5MW×8一座(經95.8.10~8.15檢討廠房空間減量為6部)僅增加59,000仟元、5.配合閩東式建築所需費用23,474仟元等5項】。故所增金額357,861仟元中，已納入90~95.7期間之物價調整指數，前述第1項(所屬標案依營造工程物價調整指數調整35%，約197,326仟元)及第2項(鋼構廠房金屬類上漲高於35%部分63,535仟元)敘明綦詳，所屬標案A2-2標估計工程成本568,034仟元，亦含物價指數調整費用，自不待言。

### 次查第4次修正計畫，經濟部97年11月20日經營字第09702615820號核定，投資總額復由4,514,737仟元增為5,179,519仟元，增加664,782仟元。其中，工程間接費用(含物價調整費用、用人費、事務費、工程顧問費……等)增為1,604,110仟元，較第3次修正計畫增加581,553仟元，顯示工程間接費用增加，核為本次預算增加之主因。依「工程間接費用明細」，施工期間(91~99年)之物價調整費合計634,079仟元，扣除91年迄97年4月底已估驗金額後，預估97年5月至99年12月(共31.5個月)之物價調整費計504,522仟元。其中A2-2標自95年5月22日開工至99年之物價調整費240,105仟元(97.5~97.12：56,148仟元，98年：91,272仟元、99年：39,471仟元)，此有該公司97年10月24日電建字第09710010861號函附件2-2「馬祖珠山電廠發電計畫『工程標案施工期間物價調整費』統計表」在卷可稽。

### 惟查經濟部97年9月16日審查「馬祖珠山電廠發電計畫」(第4次)計畫修正案時，即曾指出「物價調整費之估算幅度，宜自前次(第3次)計畫修正後，計算至工程結束，惟該公司所報物價調整計算期間，卻採決標日至工程結束(扣除97年4月以前實績)」，卻遭該公司否認。嗣本院98年6月12日約詢台電公司時，該公司書面資料：「第4次修正編列計畫總工程成本為從計畫開始重新計算，不是採取與第3次修正計畫作比較所增加的金額來計算，所以絕對不會有工程標案物價指數調整費用有重複計算」堅稱絕無重複計算情事。經查95年第3次修正計畫，投資總額增加13.16億元，修訂計畫完工日期至98.10，其中房屋與建築預算，因營造工程物調整指數調整及鋼構廠房金屬類上漲，調整金額達260,861仟元，所屬標案A2-2標發電區土建工程(房屋部分)之預算增至568,034仟元(含90至95.7之物價調整費用)，第4次修正計畫時復列為工程成本估計表內A2-2標之成本，其他標案亦有類此情形。併各標施工期間(含開工~99.12)之物價調整費等相關工程間接費後，第4次修定計畫總成本核定為5,149,519仟元。據此，第3次修正計畫金屬類之物價調整費重複編列，且所編90~95.7之物價調整費用，經核與第4次修正計畫各標開工至完工之物價調整費用重複，核有疏失。

## 行政大樓工程設計時程延宕3年半，建造執照申請亦欠積極，復未因應原物料上漲，適時檢討預算，致工程標案多次流標，肇致計畫期程一再耽延，大幅增加工程間接費，顯有疏失。

### 未控管設計時程，並督促益鼎公司確實依約執行，致遲至95年10月始備妥招標文件：

依珠山電廠發電計畫委託技術服務契約之投標須知規定，承商應於決標日起360日曆天內，完成行政大樓、景觀美化及植栽等工程之招標文件。查台電公司於91年4月18日決標予益鼎公司，依上開規定，益鼎公司應於92年4月13日前設計完成，俾供申辦「馬祖珠山電廠發電計畫A3標行政大樓區土建工程」之建造執照及發包作業。嗣因連江縣政府辦理土地登錄事宜未完成，原預定於91年6月前取得土地，延遲至92年8月始取得，此後台電公司即未控管設計時程，並督促益鼎公司確實依約執行，遲至95年10月始完成招標文件，已逾契約規定期限3年半。對此，台電公司於本院約詢時辯稱：「因為行政大樓位於山頭上，因A1標遲未移除該山頭，無法進行鑽探，因而影響設計時程」等語，按行政大樓既須進行地質鑽探，則其山頭允應於A1標先移除，方不致拖延後續設計作業。據此，台電公司上開辯解尚非可採，內部控管作業，洵有不當。

### 因漏未取得1筆國有土地使用同意書及殘障無障礙電梯設置爭議，建造執照申請耗費1年5個月始取得：

查台電公司於95年2月向權責單位申請行政大樓之建築執照，因台電公司疏漏未取得1筆國有土地使用同意書，經洽財政部國有財產局同意，始於95年6月重新辦理掛號。嗣經建管審核單位審核結果，要求設置無障礙設施電梯，台電公司認為不須設置，設計圖說因而遲無法獲得審查通過，台電公司亦未積極研謀解決方案，並督促益鼎公司積極辦理，遲於96年2月始重新辦理掛號，並於96年7月獲連江縣政府核發，致建造執照申辦耗費1年5個月始取得，行政處理作業顯有欠周。

### 未依市場行情，適時重新檢討預算金額，致發包作業流標3次：

台電公司於95年9月向經濟部申請第3次修正計畫時，「馬祖珠山電廠發電計畫A3標行政大樓區土建工程」之預算，係以95年1月份之物價予以估算，迄至96年11月發包，物價已大幅上漲，惟該公司卻未依市場行情，適時重新檢討預算金額，仍以原預算辦理發包，歷經4個月餘，3次開標結果，均因無廠商投標而流標後，於97年3月始檢討標案內容，調高預算金額(A3標原編預算1億3,565萬餘元，97年該公司向經濟部申請變更為1億8,722萬餘元)，並於97年10月17日以「馬祖珠山電廠發電計畫A3-1標全區景觀及行政區土建工程」辦理決標，其發包不順，未能及時檢討研謀因應，拖延近1年，始完成發包，採購作業處理效率，顯屬不彰。

### 綜上，台電公司未依契約規定期限，控管行政大樓工程之設計時程，且未積極督促建造執照之申辦，行政處理作業顯欠周延，復對工程標案多次流標之原因，亦未及時因應擬具改善措施，採購作業處理效率不彰，導致該工程由非要徑工程，因而成為計畫之要徑工程，並據此工程標案流標及建照延遲取得為由，辦理第4次修正計畫，將執行期程展延13.5個月，計畫完工日期由98年10月31日，調整至99年12月15日，計畫期程一再耽延，核有未盡職責及效能過低之情事。

綜上論結，台電公司辦理珠山電廠發電計畫，主機廠房過度設計、未依核定邊坡比設計、基樁工程變更設計頻繁、諉稱主機廠房加大加高、發電區土建工程（房屋部分）發包後始進行主機廠房空間減量、物價指數調整費用重複編列及行政大樓設計發包時程延宕等情，均有違失，爰依監察法第24條提案糾正，移送經濟部轉飭台電公司確實檢討改善見復。

經濟部90年6月4日經(90)國營字第09020238140號函核定。

經濟部92年9月22日經營授字第092202295780號函。

93年11月16日經營授字第09320298300號函。

95年11月21日經營字第09504409410號函。

97年11月20日經營字第09702615820號函。

第2次修訂本，90年6月。

90.6可行性研究報告表2-2，馬祖地區89年人口數為6,638人。

90.6可行性研究報告，預估96年南、北竿尖峰負載分別為6,657瓩、2,269尖峰負載，97年分別為6,960瓩、2,343瓩。實際尖峰負載則低於預測值。

指進水房集水井、海水進水房、水處理房、消防泵及生水泵室、地下儲水池及消防水池等土建工程。

屬於A2-2標發電區土建工程(房屋部分) 之主機廠房， 94.11.23決標，95.5.22開工。

B區基樁於第2次契約變更設計時調整為僅打至風化岩層。

油槽區基樁於第2次契約變更設計時全部取消。

1,151+263＝1,414支。

每日打樁深度。

95年9月修正之房屋與建築預算計735,251仟元：含A2-2標發電區土建工程(房屋部分)568,034仟元、A3標行政大樓區土建工程135,654仟元及B3標廠區雜項機電設備工程(房屋部分)31,563仟元，詳請參照「馬祖珠山電廠發電計畫工程成本估計表(95年9月修訂)」。

197,326+63,535+14,526+59,000+23,474＝357,861仟元。

A3標後來併A4景觀標，成為A3-1標。