調查報告

案　　由：據悉，台灣電力股份有限公司（下稱台電公司）位於麥寮風場第17號風力發電機組，於民國（下同）115年5月31日中午起火燃燒。因風機高度達78公尺，消防車無力救火；且其位於保安林地，亦有造成森林火災之虞。究台電公司維護管理所屬陸域風機之機制是否妥適？如何因應風機機組老舊問題？有否妥適保護風機周遭環境？均有深入瞭解之必要案。

調查意見：

本案經調閱經濟部暨所屬能源署（下稱能源署）、農業部林業及自然保育署（下稱林保署）、環境部資源循環署、審計部、台灣電力股份有限司等機關卷證資料，並於民國115年6月5日前往雲林縣麥寮鄉現場履勘、115年6月26日詢問能源署吳志偉署長、台電公司孫禹華副總經理及相關主管人員，已調查竣事，茲臚列調查意見如下：

台電公司麥寮風場23支陸域風機共分2期建置，分別於98年1月、99月5月商轉迄今，皆已逾16年，本院調閱近10年風機故障情形，麥寮2期平均故障次數46.1次，比麥寮1期43.3次高，與後期建置故障率較低理論不符，且本次起火第17號風機，113年1月至115年4月期間之故障次數，竟為該風場23支風機中最高，且高於平均值2倍以上，顯見設備短路起火前早有徵兆，台電公司未察頻繁故障風機原因，並加強維護頻率，核有疏失

經濟部回復本院說明起火原因：麥寮風場第17號風機事故發生前維持正常運轉發電，事故當天無異常警報、未安排維修（排除人為因素）、無閃電落雷（天氣晴朗）、無溫度警報（排除高溫），所以研判是「機艙內電氣設備短路故障造成起火」，進而延燒至整座機艙。

查台電公司麥寮風場分2期建置，第1期建置15支，於98年1月商轉；第2期建置8支，於99年5月商轉，本次起火的風機為編號第17號，屬第2期建置，風場配置如下圖。

台電公司麥寮風場配置圖

資料來源：台電公司

台電公司陸域風機相關機組維護頻率，如下表，除依契約工作規範六、廠商須依照原廠最新修訂版之定檢保養規範，並依所列項目及檢查週期，針對風力機組進行「年度定檢大保養」、「年度定檢小保養」外，每半年以空拍機辦理風機葉片檢查，其餘則是針對陸上變電站（電氣室）進行保養維護。於此情形之下，本次起火地點之風機機艙，其內部相關零件，如變壓器、發電機、齒輪箱等，均以「每年1次」之頻率進行保養。

台電公司陸域風機維護頻率一覽表

| - 項次 | - 維護內容 | - 維護單元 | - 頻率 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 依原廠規範進行大保養、小保養 | - 風力機組 | - 每年各1次 |
| - 2 | - 空拍葉片檢查 | - 葉片 | - 每6個月1次 |
| - 3 | - 電氣室消防設備年度定檢保養 - 高低壓電氣設備定檢 | - 電氣室 - （變電站） | - 每年1次 - 每年1次 |
| - 4 | - 依陸域風電廠營運計畫 - 辦理預防保養 | - 電氣室 - （變電站） | - 每3個月1次 |

資料來源：台電公司，本院彙整製表

本院另統計113年1月到115年4月底之28個月期間的故障情形，本次起火的第17號風機，這2年多來即有15次故障發生，為麥寮風場23支風機中最多，也高於平均值的2倍，惟台電公司未察故障頻率高之風機，未縮短維護頻率，仍依契約以每年1次定檢保養頻率執行。

台電公司麥寮風場近3年故障情形一覽表

| 麥寮1期 | 故障次數 | 113-115年 | 麥寮2期 | 故障次數 | 113-115年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55 | 12 | 16 | 50 | 6 |
| 2 | 49 | 11 | 17 | 47 | 15 |
| 3 | 29 | 8 | 18 | 51 | 10 |
| 4 | 55 | 7 | 19 | 56 | 5 |
| 5 | 45 | 8 | 20 | 60 | 2 |
| 6 | 32 | 12 | 21 | 25 | 7 |
| 7 | 40 | 7 | 22 | 37 | 2 |
| 8 | 37 | 2 | 23 | 43 | 10 |
| 9 | 35 | 2 | 2期總次數 | 369 | 57 |
| 10 | 47 | 6 | 2期平均 | 46.1 | 7.1 |
| 11 | 49 | 11 |  |  |  |
| 12 | 45 | 8 |  |  |  |
| 13 | 50 | 10 |  |  |  |
| 14 | 34 | 1 |  |  |  |
| 15 | 47 | 4 |  |  |  |
| 1期總次數 | 649 | 109 |  |  |  |
| 1期平均 | 43.3 | 7.3 |  |  |  |

資料來源：台電公司，本院彙整製表

綜上，台電公司麥寮風場23支陸域風機共分2期建置，分別於98年1月、99月5月商轉迄今，皆已逾16年，本院調閱近10年風機故障情形，麥寮2期平均故障次數46.1次，比麥寮1期43.3次高，與後期建置故障率較低理論不符，且本次起火第17號風機，113年1月至115年4月期間之故障次數，竟為該風場23支風機中最高，且高於平均值2倍以上，顯見設備短路起火前早有徵兆，台電公司未察頻繁故障風機原因，並加強維護頻率，核有疏失。

台電公司現有陸域風機商轉已逾15年者，經統計有143支風機，占現有174支運轉總數之82.18％，該等裝置容量合計為265.14MW，占現有332.94MW裝置總容量之79.64％，相當於1座小型離岸風場即將屆期，為使我國再生能源裝置容量不致減少，汰舊換新計畫迫在眉睫。惟該公司多數風場位於保安林地，或依規定需重新辦理環境影響評估，因該等風場原始建置時皆已辦理過環境影響評估，現有風機科技進步已大幅改善環境影響，能源署就更新機組簡化行政程序，允宜與環境部協商合法可行之道，以加速汰舊換新之進行

開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準第29條第1項第6款規定，設置風力發電機組，有下列情形之一者，應實施環境影響評估：位於國家公園、位於野生動物保護區或野生動物重要棲息環境、位於重要濕地、位於臺灣沿海地區自然環境保護計畫核定公告之自然保護區、位於海拔高度1,500公尺以上、位於保安林地。

台電公司目前共約90支陸域風機位於保安林範圍，資訊如下：

桃園市：大潭風力(A6、A7)、觀園風力(#1至#20)、蘆竹風力(#1至#8)

新竹市：香山風力(#3至#6)

彰化縣：彰工I風力(#5至#8)、永興風力(#1至#4)

雲林縣：麥寮風力(#1至#23)、四湖風力(#1至#14)、台西風力(#1至#4)

澎湖縣：龍門風力(#5)、湖西風力(#1至#6)

台電公司陸域風場資訊如下表，現有陸域風機商轉已逾15年者，經統計有143支風機，占現有174支運轉總數之82.18％，該等裝置容量合計為265.14MW，占現有332.94MW裝置總容量之79.64％，相當於1座小型離岸風場即將屆期。

台電公司陸域風場資訊一覽表

| 場址 編號 | 場址(機組別) | 單機容 量(瓩) | 原建置 機組數 | 目前運轉 機組數 | 目前運轉裝置總容量(瓩) | 商轉 日期 (年.月.日) | 已商 轉年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 石門(#1~#4) | 660 | 6 | 4 | 2,640 | 94.1.26 | 21 |
|  | 林口(#4~#6) | 2,000 | 3 | 3 | 6,000 | 100.3.29 | 15 |
|  | 蘆竹(#1~#8) | 900 | 8 | 8 | 7,200 | 104.6.18 | 11 |
|  | 觀園(#1~#20) | 1,500 | 20 | 20 | 30,000 | 95.5.12 | 20 |
|  | 大潭1(#1~#2) | 1,500 | 3 | 2 | 3,000 | 94.6.30 | 21 |
|  | 大潭2(#6.#7) | 2,300 | 2 | 2 | 4,600 | 100.7.20 | 15 |
|  | 大潭3(#4.#5.#8) | 2,000 | 3 | 3 | 6,000 | 100.7.20 | 15 |
|  | 新竹香山(#1~#6) | 2,000 | 6 | 6 | 12,000 | 96.12.31 | 19 |
|  | 台中港1(#5~#10、#12~#18) | 2,000 | 18 | 13 | 26,000 | 96.4.20 | 19 |
|  | 台中港2(#1~#3) | 3,000 | 3 | 3 | 9,000 | 113.12.9 | 2 |
|  | 台中電廠(#4) | 2,000 | 4 | 1 | 2,000 | 96.4.20 | 19 |
|  | 彰工1(#1~#23) | 2,000 | 23 | 23 | 46,000 | 96.4.20 | 19 |
|  | 彰工2(#24~#31) | 2,000 | 8 | 8 | 16,000 | 99.12.31 | 16 |
|  | 彰工3(#32~#35) | 2,300 | 4 | 4 | 9,200 | 109.7.14 | 6 |
|  | 彰工4(#36~#40) | 3,000 | 5 | 5 | 15,000 | 113.9.12 | 2 |
|  | 彰化王功(#1~#10) | 2,300 | 10 | 10 | 23,000 | 100.3.29 | 15 |
|  | 彰化永興(#1~#4) | 2,300 | 4 | 4 | 9,200 | 109.12.28 | 6 |
|  | 雲林麥寮1(#1~#15) | 2,000 | 15 | 15 | 30,000 | 98.1.14 | 17 |
|  | 雲林麥寮2(#16~#23) | 2,000 | 8 | 8 | 16,000 | 99.5.26 | 16 |
|  | 雲林台西(#1~#4) | 2,300 | 4 | 4 | 9,200 | 試運轉 |  |
|  | 雲林四湖(#1~#14) | 2,000 | 14 | 14 | 28,000 | 99.10.22 | 16 |
|  | 恆春(#1~#3) | 1,500 | 3 | 3 | 4,500 | 94.5.27 | 21 |
|  | 澎湖湖西(#1~#6) | 900 | 6 | 6 | 5,400 | 99.12.31 | 16 |
|  | 金沙(#1.#2) | 2,000 | 2 | 2 | 4,000 | 99.7.16 | 16 |
|  | 澎湖龍門(#2.#5.#6) | 3,000 | 3 | 3 | 9,000 | 113.10.4 | 2 |
|  | 中屯1(#1~#4) | 600 | 4 | - | - | 90.9.13 | 已除役 |
|  | 中屯2(#5~#8) | 600 | 4 | - | - | 94.6.30 | 已除役 |
|  |  |  | 193 | 174 | 332,940 |  |  |

資料來源：台電公司

查現有風機科技，透過AI動態監測與高強度耐候材料等新技術，將有效降低鳥擊、減少噪音與腐蝕，大幅改善環境影響，且現代風場導入AI影像辨識與雷達系統，當珍稀鳥類（如東方白鸛）靠近時，系統能自動降速或暫停運轉，可大幅降低鳥擊風險，另風機朝大型化發展，不僅能抽取更高空的穩定風能，減少土地與空間佔用，亦優化整體發電效率。

綜上，台電公司現有陸域風機商轉已逾15年者，經統計有143支風機，占現有174支運轉總數之82.18％，該等裝置容量合計為265.14MW，占現有332.94MW裝置總容量之79.64％，相當於1座小型離岸風場即將屆期，為使我國再生能源裝置容量不致減少，汰舊換新計畫迫在眉睫。惟該公司多數風場位於保安林地，或依規定需重新辦理環境影響評估，因該等風場原始建置時皆已辦理過環境影響評估，現有風機科技進步已大幅改善環境影響，能源署就更新機組簡化行政程序，允宜與環境部協商合法可行之道，以加速汰舊換新之進行。

環境部資源循環署自113年6月27日將廢風機葉片納入事業廢棄物管制範圍後，「清除」及「處理」皆需取得環境部認證後始得為之，惟現有同時具備清除及處理許可證之機構全國僅有1家。經查台電公司中屯風場90年商轉後迄今已逾20年，廢風機葉片仍放置於澎湖尖山電廠中無法處理，且陸續將有近400支風機葉片達到年限，環境部資源循環署允宜研議加速去化廢風機葉片之策進作為，協助台電公司進行處置，以符實際

環境部資源循環署為落實風電產業的循環經濟，於113年6月27日公告將風機葉片納入事業廢棄物管制範圍，於事業廢棄物申報及管理資訊系統新增代碼「D-2417廢風力引擎（渦輪）用葉片」，須按廢棄物清理法規範，由合法業者辦理事業廢棄物相關清運、處理等工作。在未增列D-2417廢棄物代碼前，111年國內首座風場（雲林台塑麥寮）風機葉片汰役排出約22公噸，並已全數提供研究單位作為技術開發之試驗樣本。112-113年含受損廢葉片排出約51公噸，由環境部資源循環署推動水泥業資源化試驗計畫予以去化。增列代碼後，114年由處理機構於試運轉階段收受清理量約13公噸。

據環境部資源循環署函復本院表示，目前取得廢棄物代碼D-2417廢風力引擎（渦輪）用葉片「處理機構」計有2家，資訊如下，該2家同時取得清除機構資格者，僅有位於桃園市觀音區之中德開發科技股份有限公司。

可收受風機葉片處理機構一覽表

| - 公司名稱 | - 級別 | - 許可量(公噸/月) | - 公司所在地 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 中德開發科技 - 股份有限公司 | - 甲級 | - 431.8 | - 桃園觀音 |
| - 興隴科技 - 股份有限公司 | - 乙級 | - 500 | - 屏東南州 |

資料來源：環境部資源循環署

環境部資源循環署表示，因廢風機葉片屬事業廢棄物，依廢棄物清理法第28條規定，產源事業須委託具備清除處理廢風機葉片（廢棄物代碼D-2417）之清除、處理機構進行清理作業，以確保廢棄物妥善處理。並應依廢棄物清理法第31條規定，於廢棄物清除出廠前、後，依法透過網路傳輸系統辦理事業廢棄物清理流向之連線申報。

據了解，台電公司有一批約30公噸之報廢風機葉片，欲上網招標委託清理，惟已流標2次，現堆置於該公司臺中市東勢區廢料倉庫（距桃園觀音約150公里、距屏東南州約250公里），台電公司澎湖中屯風場報廢葉片，亦堆置於澎湖尖山電廠內，迄今無法處理。

另據審計部資料，截至去（114）年底，台電公司石門、大潭、恆春、中屯等4座風力案場（各有4部、2部、3部及4部），共計17部風機屆滿20年商轉年限，若再加計未來5年內（115至119年）將屆滿商轉年限之116部風機，到119年底前共有133部風機面臨除役議題，待處理葉片則有高達399支。

綜上，環境部資源循環署自113年6月27日將廢風機葉片納入事業廢棄物管制範圍後，「清除」及「處理」皆需取得環境部認證後始得為之，惟現有同時具備清除及處理許可證之機構全國僅有1家。經查台電公司中屯風場90年商轉後迄今已逾20年，廢風機葉片仍放置於澎湖尖山電廠中無法處理，且陸續將有近400支風機葉片達到年限，環境部資源循環署允宜研議加速去化廢風機葉片之策進作為，以符實際。

處理辦法：

抄調查意見一至三，函請經濟部督飭所屬確實檢討改進見復。

抄調查意見三，函請環境部督飭所屬研議見復。

調查報告之案由、調查意見、處理辦法及簡報上網公布。

調查委員：葉宜津

中　華　民　國　115　年　7　月　23　　日

台電公司辦理「112-117年度VESTAS及GAMESA風力機組維護工作」勞務採購，112年3月31日以新臺幣12億3,480萬元決標予星能股份有限公司，該契約工作規範明定保養內容。

環境部資源循環署115年6月22日環循處字第1156010574號函

日友環保科技股份有限公司亦取得D-2417廢風力引擎（渦輪）用葉片處理機構資格，惟該公司係以「焚化」處理，故環境部資源循環署未列於「物理」處理機構之中。

查環境部官網資訊，具有D-2417廢風力引擎（渦輪）用葉片清除機構資格者，甲級有34家、乙級有174家、丙級有135家，合計清除機構共計有343家。